政府采购项目

项 目 编 号:XHLJZC-WN2020-050

政采-渭南市-2020-00247

渭南市公安局刑科所改造（一期）项目

招 标 文 件

西安欣华联建工程咨询有限公司

二〇二〇年八月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  供应商须知前附表	7

第三章  供应商须知	12

第四章  工程量清单	28

第五章  合同范本	237

第六章  工程建设标准	243

第七章  图纸（另册）	244

第八章  投标文件格式	245

A、商务部分	247

第一部分  投标响应函	249

第二部分  报价一览表	250

第三部分  工程量清单报价表	252

第四部分  法定代表人身份证明书和授权委托书	264

第五部分  供应商资格声明文件	266

第六部分  供应商资格证明文件	268

第七部分  业绩证明文件	269

第八部分  售后服务	270

第九部分  投标保证金交纳凭证	271

第十部分  供应商承诺书	272

第十一部分《政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》	273

第十二部分  附件	274

B、技术部分	277

C、电子文档	279

第九章  投标保证金退还申请表	280

- 第一章  招标公告

渭南市公安局刑科所改造（一期）项目

公开招标公告

- 渭南市公安局刑科所改造（一期）项目招标项目潜在的投标人可在西安市高新区高新六路软件园普声大厦6楼611室获取招标文件，并于2020-09-01 14:00:00前递交投标文件。

- 一、项目基本情况：

- 1、项目编号：政采-渭南市-2020-00247、XHLJZC-WN2020-050

- 2、项目名称：渭南市公安局刑科所改造（一期）项目

- 3、预算金额：7269000.00元

- 4、最高限价：无

- 5、采购需求：渭南市公安局刑科所改造（一期）项目，1项，采购预算：7269000.00元，项目概况：渭南市公安局刑科所改造（一期）包含空调部分、气体灭火系统、给排水工程、电气工程、通风工程、设备部分、装修、自动化控制等，简要技术要求、用途：自用

- 6、合同履行期限：2020-09-14 00:00:00 至 2021-01-11 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

- 7、本项目是否接受联合体投标：否

二、投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（2）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

（3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（4）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、本项目的特定资格要求：（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

（2）法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；

（3）建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

（4）有效的施工企业安全生产许可证；

（5）项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书，有效的安全生产考核合格证书（建安B证），提供无在建项目承诺；

（6）提供经审计的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（原件或加盖公章的复印件）

（7）提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（原件或加盖公章的复印件）注：依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商提供相关部门出具的证明文件；

（8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（9）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（10）投标保证金交纳凭证（供应商交纳凭证复印件并加盖公章）。

注：本项目不接受联合体投标

三、招标文件的获取方式

时间：即日起至2020-08-13 17:00:00 止

地点：西安市高新区高新六路软件园普声大厦6楼611室

方式：现场购买/邮寄

售价：每套500元（人民币），售后不退

注：1.招标文件发售时间上午：9:00-11:30，下午：14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）。

2.由于近期新型冠状病毒疫情，根据陕西省人民政府《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的通告》要求，本项目可以电子邮件形式发送采购文件，无需现场报名购买。

3.请在规定的文件发售期以内将单位介绍信（加盖公章）及经办人身份证复印件（加盖公章并附经办人联系方式）扫描件发送至项目负责人邮箱（368380031@qq.com），并及时告知采购代理机构确认，待审核确认无误后通过邮箱向供应商发送报名登记表及采购文件费用缴纳账户信息。

4.采购文件费用采用转账形式缴纳，通过企业基本户转入我单位指定账户，转账时请备注“政采050项目文件费用”。

5.供应商填写并支付完成后，将报名登记表及文件购置费缴纳凭据扫描件发送至项目负责人邮箱（368380031@qq.com），并及时告知采购代理机构确认。待审核确认无误后通过邮箱向供应商发售采购文件，请及时查收。

6.受疫情影响，各供应商尽量委托一名代表到场参与投标，到场人员需自备口罩等防护工具，做好个人防护。

四、投标文件递交

截止时间：2020-09-01 14:00:00

地点：渭南市行政中心西配楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：渭南市公安局

地址：渭南市高新区东兴街11号

联系人：周宁

电话：0913-2126756

2、项目联系方式

项目联系人：采购代理机构孙乐

电话：029-82525682、029-82528801

传真：/

3、采购代理机构信息

名称：西安欣华联建工程咨询有限公司

联系地址：陕西省西安市高新区丈八街办高新六路软件园普声大厦610室

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

八、附件：

西安欣华联建工程咨询有限公司

2020年08月06日

- 第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采 购 人 | 渭南市公安局 |
| 2 | 采购代理机构 联 系 人 电 话 邮 箱 | 西安欣华联建工程咨询有限公司 孙乐 029-82525682、029-82528801 xinhualianjian1@163.com |
| 3 | 项目名称 | 渭南市公安局刑科所改造（一期）项目 |
| 4 | 项目编号 | 政采-渭南市-2020-00247、XHLJZC-WN2020-050 |
| 5 | 施工地点 | 采购人指定地点 |
| 6 | 预算金额 资金来源 | 人民币柒佰贰拾陆万玖仟元整（¥7269000.00元） 财政资金 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 承包方式 | 固定总价 |
| 9 | 招标范围 | 招标文件及图纸内的全部内容 |
| 10 | 供料方式 | 所有设备、材料供应商自购 |
| 11 | 质量要求 | 符合招标文件和国家及行业规定的“合格”标准 |
| 12 | 计划工期 | 计划工期:120日历日 计划开工日期：以合同签订后采购人规定日期为准 实际开工日期以采购人批准的开工日期为准。 |
| 13 | 投标有效期 | 90日历日（从提交投标文件的截止之日起） |
| 14 | 工程计价方式及编制依据 | 依据2009《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及相关文件。 |
| 15 | 资格要求 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2、本项目的特定资格要求：（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件； - 法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）； - 建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质； - 有效的施工企业安全生产许可证； - 项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书，有效的安全生产考核合格证书（建安B证），提供无在建项目承诺； - 提供经审计的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（原件或加盖公章的复印件）； - 提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（原件或加盖公章的复印件）注：依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商提供相关部门出具的证明文件； - 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； - 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （10）投标保证金交纳凭证（供应商交纳凭证复印件并加盖公章）。 注：本项目不接受联合体投标 开标现场请单独携带以上资格原件，单独递交，进行资格审查，以上原件欠缺其中任何一项按无效文件处理。 |
| 16 | 计价软件版本 | 5.4200.23.604 |
| 17 | 投标保证金 | 保证金：人民币壹拾万元整（¥100000.00元） 支付方式：转账、支票、本票、电汇或金融机构、担保机构出具的保函 请供应商严格按照招标文件规定的形式交纳保证金，本项目不接受其他形式的保证金。以保函形式提交的必须是陕西省财政厅认定的具有开具投标保函资格的单位开具的保函。 交纳时请注明政采050项目保证金 保证金开户名称：西安欣华联建工程咨询有限公司 开户银行：西安银行软件园支行 账 号：9120 1158 0000 1913 48 |
| 18 | 招标文件发售时间、地点 | 时间:2020年8月6日至2020年8月13日 上午：9:00-11:30，下午：14:00-17:00（双休日及法定节假日除外） 地点：西安市高新区高新六路软件园普声大厦6楼611室 招标文件售价：每套500元（人民币），售后不退。 - 注：1.由于近期新型冠状病毒疫情，根据陕西省人民政府《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的通告》要求，本项目可以电子邮件形式发送采购文件，无需现场报名购买。 - 2.请在规定的文件发售期以内将单位介绍信（加盖公章）及经办人身份证复印件（加盖公章并附经办人联系方式）扫描件发送至项目负责人邮箱（368380031@qq.com），并及时告知采购代理机构确认，待审核确认无误后通过邮箱向供应商发送报名登记表及采购文件费用缴纳账户信息。 - 3.采购文件费用采用转账形式缴纳，通过企业基本户转入我单位指定账户，转账时请备注“政采050项目文件费用”。 - 4.供应商填写并支付完成后，将报名登记表及文件购置费缴纳凭据扫描件发送至项目负责人邮箱（368380031@qq.com），并及时告知采购代理机构确认。待审核确认无误后通过邮箱向供应商发售采购文件，请及时查收。 5.受疫情影响，各供应商尽量委托一名代表到场参与投标，到场人员需自备口罩等防护工具，做好个人防护。 |
| 19 | 评标方法 | 综合评分法,详见评分标准 |
| 20 | 投标文件份数 | “正本”：1份，“副本”：5份，“电子文档”：1份，每份文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子文档”。若正本与副本不符，以正本为准。 注：为了节约成本，鼓励各供应商双面打印本项目投标文件 |
| 21 | 密封封条上 写明 | 项目编号： 项目名称： 供应商全称（并加盖单位公章）： 在2020年9月1日14:00前不得开启。 |
| 22 | 投标文件递交截止时间及开标时间和地点 | 投标文件递交时间：2020年9月1日13:30-14:00 投标文件递交截止时间：2020年9月1日14:00 开标时间：2020年9月1日14:00 开标地点：渭南市行政中心西配楼开标室 注：邀请所有提交投标文件的供应商参加招标会议，逾期送达的投标文件，采购代理机构拒收。 |
| 23 | 付款方式 | 整个项目施工完成50%后支付合同总价的40%，整个项目竣工验收合格后支付合同总价的57%，合同总价3%的余款作为质保金,若无质量问题且无索赔争议，质保金在质保期满后一个月内一次性无息支付。 |
| 24 | 质保期 | 整个项目竣工验收合格之日起1年 |
| 25 | 竣工验收 | 本工程按合同、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。 |
| 26 | 代理服务费 | ## 由中标供应商支付代理服务费，代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）、《国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的规定标准执行，按差额定率累进法收取费用，100万以下按1.0%收取，100万-500万按0.7%收取，500万-1000万按0.55%收取。 |
| 27 | 现场踏勘 | 1.由供应商自行踏勘现场，以便查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料。 2.供应商应承担踏勘现场的责任和风险以及期间发生的一切费用，供应商若因踏勘现场而发生的人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因所造成，采购人和采购代理机构均不负责任。 |
| 28 | 其他未尽事宜 | 按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规执行。 |

- 第三章  供应商须知

一、名词解释

1、采   购   人：渭南市公安局

2、采购代理机构：西安欣华联建工程咨询有限公司

3、监督管理机构：渭南市财政局

4、供   应   商：参与投标的供应商

二、招标文件

1、招标文件的构成

1.1要求提供的工程、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件各章名称见目录。

1.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商未按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件未对招标文件在各方面都做出实质性响应，将可能导致其投标被拒绝。

2、招标文件的澄清或者修改

2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当根据项目实际情况决定是否顺延提交投标文件的截止时间。

- 3、各供应商必须从采购代理机构购买招标文件，供应商自行转让或复制文件视为无效。招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

4、本文件的解释权归采购人和采购代理机构。

三、招标内容及要求

1、招标内容：渭南市公安局刑科所改造（一期）包含空调部分、气体灭火系统、给排水工程、电气工程、通风工程、设备部分、装修、自动化控制等（详见第四章工程量清单），供应商应对所有内容进行响应，不得在其中选项，否则按无效文件处理。

2、供应商资格：

- 2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

- 2.2本项目的特定资格要求：

①供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

- ②法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证（法定代表人参加投标只须提供法定代表人身份证）；

③建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

④有效的施工企业安全生产许可证；

⑤项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书，有效的安全生产考核合格证书（建安B证），提供无在建项目承诺；

- ⑥提供经审计的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（原件或加盖公章的复印件）

- ⑦提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（原件或加盖公章的复印件）注：依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商提供相关部门出具的证明文件；

- ⑧提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

- ⑨提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑩投标保证金交纳凭证（供应商交纳凭证复印件并加盖公章）。

注：本项目不接受联合体投标

开标现场请单独携带以上资格原件，单独递交，进行资格审查，以上原件欠缺其中任何一项按无效文件处理。

3、供应商不得存在下列情形之一：

（l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

四、投标文件的组成：

1、投标文件商务部分：

（1）投标响应函；

（2）报价一览表；

（3）工程量清单报价表；

（4）法定代表人身份证明书和授权委托书；

（5）供应商资格声明文件；

（6）供应商资格证明文件；

（7）业绩证明文件；

（8）售后服务；

（9）投标保证金交纳凭证；

（10）供应商承诺书；

（11）政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书；

（12）附件。

2、投标文件技术部分

（1）施工方案；

（2）项目经理部组成及劳动力投入；

（3）施工机械及工器具的配备情况；

（4）所投设备相关资料：设备附有详细的设备技术资料（包括但不限于设备来源渠道、原厂印刷的说明书、用户手册、质量证明文件等）；

（5）确保工程质量的技术组织措施；

（6）确保安全生产的技术组织措施；

（7）确保文明施工及环境保护的技术组织措施；

（8）确保工期的技术组织措施；

（9）施工进度表或施工网络图；

（10）施工现场总平面布置图；

3、投标文件电子文档

4、投标文件填写说明：

（1）投标文件格式：供应商提交的投标文件应当使用招标文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，商务部分、技术部分分开胶装成册。

（2）投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

（3）除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

5、证明供应商资格及符合招标文件规定的文件

（1）供应商应按要求递交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

（2）供应商除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

- 6、报价

（1）各供应商须在投标报价一览表上标明总报价、工期、质量标准等项，加盖单位公章，并由法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

（2）供应商投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程的分部分项工程费、措施费、其他项目费用、规费、税金、风险、责任和义务等全部费用。

（3）本项目报价采用固定总价承包方式，供应商的报价包括完成本项目招标文件中所提出工程的工作范围及要求的全部内容，并达到采购人及国家规定的验收标准而产生的所有费用，投标报价包括但不限于以下内容：人工费、材料费、设备费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金及风险等。任何错报、漏报由供应商自行负责。

（4）供应商须对本次采购项目进行完整报价，任何有选择的报价将不予接受。

（5）工程计价方式

依据2009年《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》及其相关文件。

- （6）供应商可先行到工地踏勘，以充分了解施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对招标文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。在施工期间，要协调施工现场周边社会关系，不得以协调不力而影响工程进度，所发生的一切费用应在报价时加以考虑。

供应商应承担踏勘现场的责任和风险以及期间发生的一切费用，供应商若因踏勘现场而发生的人身伤亡、财物或其它损失，不论何种原因所造成，采购人和采购代理机构均不负责任。

- 凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负。

（8）最低报价不作为中标的唯一条件。

（9）招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

（10）招标期间一切费用自理。

7、投标文件货币

投标文件中的单价和总价均采用人民币报价，以元为单位标注。

8、投标方案

（1）对招标文件中的技术方案及功能逐项作出响应。

（2）供应商的承诺应按不低于招标文件中的标准。

（3）提供供应商有关本项目的施工方案；人员；机械配置；所投设备相关资料；质量、安全、工期、文明施工的技术组织措施；现场平面布置图；施工进度图等内容。

（4）投标响应函

供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标响应函。

9、投标保证金

（1）投标保证金：人民币壹拾万元整（¥100000.00元）

（2）供应商须在文件递交截止时间前向采购代理机构交纳投标保证金（以到账时间为准），交纳时请注明政采050项目保证金；

（3）各供应商应按招标文件规定的金额递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

（4）保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：

转账、支票、本票、电汇或金融机构、担保机构出具的保函，以保函形式提交的必须是陕西省财政厅认定的具有开具投标保函资格的单位开具的保函。

（5）凡没有随附保证金交纳凭证的投标文件，视为非响应性投标，其投标文件无效。

（6）未中标单位的保证金，在中标通知书发出后五个工作日内,根据所提供的《投标保证金退还申请表》（格式见招标文件第九章）退还；

（7）中标单位的保证金，在合同签订后五个工作日内，根据所提供的《投标保证金退还申请表》（格式见招标文件第九章）无息退还；（合同签订后三个工作日内，须向采购代理机构提供两份合同原件，以便及时退还保证金）

因供应商自身原因导致未及时退还的，由供应商自行负责。

（8）下列情况发生（包括但不限于），保证金将不予退还：

①供应商提供虚假资质谋取中标的；

②有围标、串标现象，经查证属实的；

③供应商在该项目招投标期间擅自退出投标活动的；

④投标文件递交截止时间后供应商撤销投标文件的；

⑤中标供应商自行放弃中标资格的；

⑥中标供应商不在规定的时效内领取《中标通知书》的；

⑦中标供应商不按规定支付采购代理服务费的；

⑧中标供应商因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的。

10、投标文件有效期为从提交投标文件的截止之日起90日历日，中标供应商的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

11、投标期间一切费用自理。

四、投标文件的式样和签署

1、各供应商应按照给定的式样，准备投标文件正本一份、副本五份，电子文档一份，并各自胶装成册，商务部分与技术部分分开胶装成册，分别密封，每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”及“电子文档”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明页码。

3、投标文件必须加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

4、投标文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或被授权委托人签字并加盖单位公章。

五、投标文件的密封及递交

1、投标文件的密封：

1.1供应商应将投标文件的正本、副本、电子文档，分别密封，且在封面标明“正本”“副本”“电子文档”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准；

1.2加封条密封，在封线处加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章；

1.3应标明项目编号、项目名称、供应商全称（并加盖单位公章）、在2020年9月1日14:00前不得开启等内容；

1.4如果投标文件未按要求密封，采购代理机构拒绝接收。

2、投标文件的递交：

2.1供应商应将投标文件的正本、副本、电子文档，分别递交，且在封面标明“正本”“副本”“电子文档”字样；

2.2在投标文件递交截止期后，采购代理机构拒绝接收供应商递交的任何资料和文件；

2.3投标文件递交后，在投标文件递交截止时间前，经采购代理机构同意后供应商可以修改或撤回其投标文件。修改或撤回的内容应按招标文件的规定编制、密封、标记和递交，并在投标文件的扉页上加注“修改”或“撤回”字样；

2.4投标文件递交截止后供应商不得对其投标文件做任何修改；

2.5在投标文件递交截止期后到投标规定的投标文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤销其投标文件，否则将没收保证金，同时，还应按《政府采购法》的有关规定处罚。

六、采购代理机构及评标委员会职能

1、采购代理机构职能：

1.1采购代理机构组织开标、评审工作，开标整个过程接受采购管理机构的监督和管理，参加投标的供应商、评标委员会、监督机构及采购人须签名报到以证明出席；

1.2为确保招标工作公平、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，评审专家在政府采购专家库中随机抽取。

2、评标委员会的职能：

2.1对各供应商就投标文件（含澄清、说明或补正的内容）中投标报价、商务响应、类似业绩、技术响应、施工方案等进行评审；

2.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正；

2.3依据招标文件的要求和评审标准，确定进入最终评审的供应商；

2.4排序推荐中标候选供应商；

2.5协商处理开标过程中出现的其它相关问题。

3、评标委员会成员应当遵守并履行下列义务：

3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

3.2要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3按照招标文件的要求和评审办法进行评审，推荐中标候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

3.4对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

3.5参与评审报告的起草；

3.6配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

3.7配合财政部门的投诉处理工作。

4、开标时，采购代理机构依据递交投标文件顺序的逆顺序，将各供应商的投标报价及有关内容进行公布。

5、开标后，直到与中标供应商签定合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，评标委员会均不得向供应商及与投标无关的其他人透露。

七、评审原则及程序

1、招标评审原则：

1.1评标委员会遵循“公平、公正、科学、择优”的原则；

1.2采用同一程序和标准对供应商进行评审。

2、投标文件出现下列情况，修正原则为：

2.1文字与图表不符以文字为准；

2.2正本与副本不符以正本为准；

2.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3、开标程序：

开标的全过程分为：投标文件密封检查、公布投标报价、供应商资格审查、投标文件符合性审查、评审过程、评审专家评审结论等阶段。

3.1投标文件密封检查：由供应商、采购人对投标文件的密封情况进行检查；

3.2公布投标报价：将各参加投标供应商的投标文件中的总报价、工期、质量等内容以公开宣读的形式予以公布；

3.3供应商资格审查：由采购人对供应商资格进行审查；

3.4投标文件符合性审查：由评标委员会对资格审查合格供应商的投标文件进行符合性审查。凡未通过符合性评审的投标文件即作为无效文件，不得进入后续评审工作。内容如下：

①供应商未经过正常渠道购买招标文件的、供应商名称与登记领取招标文件的单位名称不一致的；

②投标文件没有按招标文件要求提供必备资格，资格的合法性或有效性不符合规定；

③投标文件、投标响应函未加盖单位公章、未经法定代表人或被授权委托人签字或盖章的；

④投标文件无投标有效期或有效期达不到招标文件的要求；

⑤报价超过本项目预算金额的；

⑥供应商针对同一工程递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的,出现选择性报价的；

⑦未按要求交纳保证金的；

⑧明显不符合商务、技术要求，存在重大负偏离的；

⑨投标文件附有采购人不能接受的条件的；

⑩不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

⑪违反《中华人民共和国政府采购法》和其他相关法律法规的规定。

3.5评审过程：评标委员会在符合性评审的基础上对各供应商的投标文件认真阅读，并对采购内容、商务报价、产品性能、施工方案等内容进行详细的评审。各供应商应按评标委员会的要求对投标文件中的技术、商务价格、服务、所投产品性能等内容按要求进行补充、完善、澄清、承诺，但补充完善的内容必须在其被授权范围内。评标委员会以补充、完善后的内容作为评审的依据。

八、评审办法及内容

坚持公平、公正、科学、择优、禁止不正当竞争。

本次招标采用综合评分法，详见本节评分标准。

- 1、评审内容

1.1供应商资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、保证金等进行评审，以确保供应商是否具备相应资格。凡未通过资格性评审的投标文件即作为无效文件，不得进入后续评审工作；

1.2投标文件符合性评审：包括商务符合性和技术符合性审查；

1.3商务部分评审内容：包括投标报价完整、合理、有效、分析报价构成的合理性、质量、工期、付款方式等对招标文件的响应；

1.4技术部分评审内容：包括施工方案、项目经理部组成及劳动力投入、施工机械及工器具的配备情况、所投设备相关资料、确保工程质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保文明施工及环境保护的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、施工进度表或施工网络图、施工现场总平面布置图等对招标文件的响应。

2、评标须知

2.1有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的投标文件相互混装；

⑥不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

2.2评标委员会对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向供应商质询并要求该供应商做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改，质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会成员及供应商应在记录上签字确认；

2.3评标委员会按照评分标准进行独立记名评分，其合计即为该供应商的综合得分，并汇总排序，选定得分最高者为第一中标候选人。

3、评分标准及办法

评审总分100分，各分值分配如下：

①技术部分得分A               50分

②商务部分得分B               50分

（1）技术部分评审

a技术部分标评审内容如下表所示

| 技术部分 评分标准 （50分） | 1.施工方案 | 1-5.0分 |
| --- | --- | --- |
|  | 2.项目经理部组成及劳动力投入 | 1-5.0分 |
|  | 3.施工机械及工器具的配备情况 | 1-5.0分 |
|  | 4.所投设备相关资料：设备附有详细的设备技术资料（包括但不限于设备来源渠道、原厂印刷的说明书、用户手册、质量证明文件等） | 1-8.0分 |
|  | 5.确保工程质量的技术组织措施 | 1-5.0分 |
|  | 6.确保安全生产的技术组织措施 | 1-5.0分 |
|  | 7.确保文明施工及环境保护的技术组织措施 | 1-5.0分 |
|  | 8.确保工期的技术组织措施 | 1-5.0分 |
|  | 9.施工进度表或施工网络图 j 施工现场总平面布置图； | 1-2.0分 |
|  | 10.施工现场总平面布置图 | 1-5.0分 |
| 技术部分A得分为以上各项得分总和。 |  |  |

（2）商务部分评审

a供应商的投标报价>资金预算时，即为废标。

b评标委员会发现供应商的报价明显低于成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标文件为无效文件。

c商务部分评审内容如下表所示:

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 报价（35分） | （1）评标基准价的确定 以通过评审供应商总报价的算术平均值*0.97作为评标基准价。 （2）供应商的报价得分计算 当供应商的报价等于评标基准价时，总报价得满分（35分），每高于评标基准价一个百分点（1%）扣1分，每低于评标基准价一个百分点（1%）扣0.5分，中间采用插入法进行计算。 |
| 商务响应 （2分） | 经过有效性和符合性审核合格的供应商，对商务要求完全响应招标文件要求的计2分。 |
| 业绩 （8分） | 提供2017年1月1日以来供应商类似项目的业绩合同，附业绩合同复印件，开标现场携带原件以备查验，每份2分，满分8分。（以合同签订日期为准） |
| 售后服务 （5分） | 完全承诺招标文件和合同条款的要求，并针对本项目实际需求提供实质性承诺（包括但不限于设备维护保养、人员培训方案、响应时间、排障时限等）及保修服务方案，根据响应程度计1-5分。 |
| 商务部分B得分为以上各项得分总和。 |  |

（3）供应商总得分=A+B

说明1：关于小型、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：

（1）如供应商为小型、微型企业，对其所投货物（或服务）为小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为其评标价；

（2）供应商若属于小型、微型企业，按投标文件格式要求填写声明函；

（3）关于监狱企业、残疾人福利性单位：视同小型、微型企业。

说明2：

（1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理；

（2）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”；

（3）评标委员会根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出入围候选单位。评标委员会依据评审结果写出评审报告，送采购人审定；

采购代理机构在整个评标工作结束后，将把售标、开标、评标及推荐中标全过程的情况以书面形式（评标报告）报送采购人审核，同时报监督管理机构审核备案。

九、特殊情况处理

1、若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价和技术得分两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

2、评标过程中，若出现合格供应商少于三家时，本项目按废标处理并报监督管理机构批准重新组织招标。

十、中标、询问及质疑

1、确定中标人

1.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商。

1.2采购代理机构在中标供应商确定后2个工作日内在“陕西省政府采购网”公告中标结果并发放《中标通知书》。

2、询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第94号》及相关法律法规处理。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）质疑函应以书面方式递交；（格式见陕西省政府采购网政府采购供应商质疑函范本）

（2）质疑函递交联系方式：

采购代理机构名称：西安欣华联建工程咨询有限公司

电话：029-82525682、029-82528801

地址：西安市高新区高新六路软件园普声大厦6楼610室

3、采购代理机构不做未中标原因的解释。

4、中标人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取中标通知书。未在规定时间内领取中标通知书的，保证金不予退还。

十一、合同授予

1、中标通知书是合同的重要组成部分。

2、招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

3、签订合同

中标人在收到中标通知书后30日内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

十二、代理服务费

1、中标供应商在领取中标通知书时须向采购代理机构支付代理服务费。

2、代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的规定标准执行，按差额定率累进法收取费用，100万以下按1.0%收取，100万-500万按0.7%收取，500万-1000万按0.55%收取。

中标供应商如未按上述规定办理，其投标保证金不予退还。

十三、其他

1、如果发生下列情况本项目按废标处理并报监督管理机构批准重新组织招标：

1.1有效供应商不足三家；

1.2所有供应商的报价均超出采购预算限额，采购人不能支付的；

1.3评标委员会三分之二以上评委认定所有投标报价存在价格不实的现象；

1.4有证据证明有围标现象的发生。

2、拒绝商业贿赂

2.1遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评标委员会在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任；

2.2供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件），应保证投标文件正、副本中仍有且一致。

- 第四章  工程量清单

- 一、空调部分

- 1.1 4层空调

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4层空调 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 风管部分 |  |  |  |
| 1 | 030901004001 | 空调器 [项目特征] 1.形式：室外机 2.质量:536±5kg 3.主要参数：制冷量73±2KW；制热量81.5±2KW； 风量710+256m³/h； 4.压缩机类型：超强直流变频喷气增焓涡旋式； 5.安装位置:屋面 [工作内容] 1.安装 2.支架 |  | 台 | 1 |
| 2 | 030901005001 | 风机盘管 [项目特征] 1.形式:036超薄小巧风管式 2.主要参数：制冷量3.6±0.2KW；制热量4.0±0.2KW；风量5-9m³/h；220V，50Hz； 3.外形尺寸：≥192*700*450（高*宽*深） 4.安装位置:吊顶 5.支架材质、规格:型钢 6.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装及除锈、刷油 |  | 台 | 11 |
| 3 | 030901005002 | 风机盘管 [项目特征] 1.形式:032超薄小巧风管式 2.主要参数：制冷量3.2±0.2KW；制热量3.6±0.2KW；风量5-9m³/h；220V，50Hz； 3.外形尺寸：≥192*700*450（高*宽*深） 4.安装位置:吊顶 5.支架材质、规格:型钢 6.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装及除锈、刷油 |  | 台 | 10 |
| 4 | 030901005003 | 风机盘管 [项目特征] 1.形式:056天花板嵌入式 2.主要参数：制冷量5.6±0.2KW；制热量6.3±0.2KW；风量12-22m³/h；220V，50Hz； 3.外形尺寸：≥238*840*840（高*宽*深） 4.安装位置:吊顶 5.支架材质、规格:型钢 6.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装及除锈、刷油 |  | 台 | 1 |
| 5 | 030901005004 | 风机盘管 [项目特征] 1.形式:071天花板嵌入式 2.主要参数：制冷量7.1±0.2KW；制热量8.0±0.2KW；风量14-27m³/h；220V，50Hz； 3.外形尺寸：≥238*840*840（高*宽*深） 4.安装位置:吊顶 5.支架材质、规格:型钢 6.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装及除锈、刷油 |  | 台 | 2 |
| 6 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌铁皮 2.形状:矩形 3.周长或直径:2米以内 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.风管附件、支架设计要求:型钢 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍，25mm橡塑保温 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.温度、风量测定孔制作 3.风管保温及保护层 4.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 |  | m2 | 64.16 |
| 7 | 030903011001 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:方形散流器 2.规格:360*360 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 23 |
| 8 | 030903011002 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:回风口 2.规格:400*400 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 21 |
| 9 | 030903019001 | 柔性接口及伸缩节制作安装 [项目特征] 1.材质:帆布 2.法兰接口设计要求:有法兰 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | m2 | 5.63 |
|  |  | 冷媒管 |  |  |  |
| 10 | 030601010001 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ6.35 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 85.63 |
| 11 | 030601010002 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ12.7 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 105.4 |
| 12 | 030601010003 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ9.53 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 51.28 |
| 13 | 030601010004 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ15.88 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 23.65 |
| 14 | 030601010005 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ19.05 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 15.7 |
| 15 | 030601010006 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ22.23 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 29.18 |
| 16 | 030601010007 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ25.4 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 6.08 |
| 17 | 030601010008 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ28.58 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 10.23 |
| 18 | 030601010009 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ31.75 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 12.09 |
| 19 | 030604010001 | 低压铜管件 [项目特征] 1.材质:铜 2.连接形式:焊接 3.规格:分支器Φ9.53 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 |  | 个 | 14 |
| 20 | 030604010002 | 低压铜管件 [项目特征] 1.材质:铜 2.连接形式:焊接 3.规格:分支器Φ19.05 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 |  | 个 | 2 |
| 21 | 030604010003 | 低压铜管件 [项目特征] 1.材质:铜 2.连接形式:焊接 3.规格:分支器Φ22.23 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 |  | 个 | 13 |
| 22 | 030604010004 | 低压铜管件 [项目特征] 1.材质:铜 2.连接形式:焊接 3.规格:分支器Φ12.7 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 |  | 个 | 8 |
| 23 | 030604010005 | 低压铜管件 [项目特征] 1.材质:铜 2.连接形式:焊接 3.规格:分支器Φ25.4 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 |  | 个 | 3 |
| 24 | 030604010006 | 低压铜管件 [项目特征] 1.材质:铜 2.连接形式:焊接 3.规格:分支器Φ15.88 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 |  | 个 | 2 |
| 25 | 030604010007 | 低压铜管件 [项目特征] 1.材质:铜 2.连接形式:焊接 3.规格:分支器Φ28.58 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 |  | 个 | 4 |
|  |  | 冷凝水 |  |  |  |
| 26 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷凝水 3.材质:UPVC给水管 4.规格:DE20 5.连接形式:粘接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:10mm橡塑防结露 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.水压及泄漏试验 |  | m | 132.47 |
| 27 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:塑料软管 2.型号、规格:DN15 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 24 |
|  |  | 调试 |  |  |  |
| 28 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 [项目特征] 1.系统:通风工程 [工作内容] 1.管道漏光试验 2.漏风试验 3.通风管道风量测定 4.风压测定 5.温度测定 6.各系统风口、阀门调整 |  | 系统 | 1 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4层空调 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4层空调 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4层空调 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 1.2 5层净化空调

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：5层净化空调 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 风管 |  |  |  |
| 1 | 030901004004 | 空调器 [项目特征] 1.形式：室外机 2.质量:536±5kg 3.主要参数：制冷量73±2KW；制热量81.5±2KW；风量710+256m³/h； 4.压缩机类型：超强直流变频喷气增焓涡旋式； 5.安装位置:屋面 [工作内容] 1.安装 2.支架 |  | 台 | 1 |
| 2 | 030901002001 | 通风机 [项目特征] 1.形式:空调排风机 2.规格:风量25000M3/H,电机7.5KW,Pa（452~449） [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 5.支架台座除锈、刷油 |  | 台 | 1 |
| 3 | 030901002002 | 通风机 [项目特征] 1.形式:空调排风机 2.规格:风量12000M3/H,电机4KW,Pa（468~478） [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 5.支架台座除锈、刷油 |  | 台 | 1 |
| 4 | 030901005004 | 风机盘管 [项目特征] 1.形式:032超薄小巧风管式 2.主要参数：制冷量3.2±0.2KW；制热量3.6±0.2KW；风量5-9m³/h；220V，50Hz； 3.外形尺寸：≥192*700*450（高*宽*深） 4.安装位置:吊顶 5.支架材质、规格:型钢 6.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装及除锈、刷油 |  | 台 | 6 |
| 5 | 030901005007 | 风机盘管 [项目特征] 1.形式:036超薄小巧风管式 2.主要参数：制冷量3.6±0.2KW；制热量4.0±0.2KW；风量5-9m³/h；220V，50Hz； 3.外形尺寸：≥192*700*450（高*宽*深） 4.安装位置:吊顶 5.支架材质、规格:型钢 6.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装及除锈、刷油 |  | 台 | 7 |
| 6 | 030901005005 | 风机盘管 [项目特征] 1.形式:056天花板嵌入式 2.主要参数：制冷量5.6±0.2KW；制热量6.3±0.2KW；风量12-22m³/h；220V，50Hz； 3.外形尺寸：≥238*840*840（高*宽*深） 4.安装位置:吊顶 5.支架材质、规格:型钢 6.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装及除锈、刷油 |  | 台 | 1 |
| 7 | 030901005008 | 风机盘管 [项目特征] 1.形式:056超薄小巧风管式 2.主要参数：制冷量5.6±0.2KW；制热量6.3±0.2KW；风量12-22m³/h；220V，50Hz； 3.外形尺寸：≥238*840*840（高*宽*深） 4.安装位置:吊顶 5.支架材质、规格:型钢 6.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装及除锈、刷油 |  | 台 | 3 |
| 8 | 030901005006 | 风机盘管 [项目特征] 1.形式:071天花板嵌入式 2.主要参数：制冷量7.1±0.2KW；制热量8.0±0.2KW；风量14-27m³/h；220V，50Hz； 3.外形尺寸：≥238*840*840（高*宽*深） 4.安装位置:吊顶 5.支架材质、规格:型钢 6.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装及除锈、刷油 |  | 台 | 1 |
| 9 | 030901004003 | 空调器 [项目特征] 1.形式:JK-1分段组装式空调器内机； 2.尺寸：≥4700*1550*1230，风量≥9500m³/h,制冷量≥52KW；电热量≥24KW；加湿量≥11.3KW； 3.质量:809kg 4.安装位置:屋面 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 10 | 030901004005 | 空调器 [项目特征] 1.形式：JK-1分段组装式空调器外机； 2.尺寸不小于1808*1090*1214； 3.质量:400kg 4.安装位置:屋面 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 11 | 030901004006 | 空调器 [项目特征] 1.形式:JK-2分段组装式空调器内机； 2.尺寸：≥4900*1050*1130，风量≥4500m³/h,制冷量≥25.5KW；电热量≥12KW；加湿量≥3.8KW； 3.质量:582kg 4.安装位置:屋面 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 12 | 030901004007 | 空调器 [项目特征] 1.形式：JK-2分段组装式空调器外机； 2.尺寸：≥1403*821*966； 3.质量:260kg 4.安装位置:屋面 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 13 | 030901004008 | 空调器 [项目特征] 1.形式:JK-3分段组装式空调器内机； 2.尺寸：≥4900*850*730，风量≥2500m³/h,制冷量≥12KW；电热量≥6KW；加湿量≥3.8KW； 3.质量:471kg 4.安装位置:屋面 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 14 | 030901004009 | 空调器 [项目特征] 1.形式：JK-3分段组装式空调器外机； 2.尺寸：≥910*340*1330； 3.质量:122kg 4.安装位置:屋面 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 15 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌铁皮 2.形状:矩形 3.周长或直径:2米以内 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.风管附件、支架设计要求:型钢 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.温度、风量测定孔制作 3.风管保温及保护层 4.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 |  | m2 | 166.21 |
| 16 | 030902001002 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌铁皮 2.形状:矩形 3.周长或直径:2米以内 4.板材厚度:0.6mm 5.接口形式:咬口 6.风管附件、支架设计要求:型钢 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.温度、风量测定孔制作 3.风管保温及保护层 4.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 |  | m2 | 16.19 |
| 17 | 030902001003 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌铁皮 2.形状:矩形 3.周长或直径:2米以内 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口 6.风管附件、支架设计要求:型钢 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.温度、风量测定孔制作 3.风管保温及保护层 4.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 |  | m2 | 25.77 |
| 18 | 030902001004 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌铁皮 2.形状:矩形 3.周长或直径:4米以内 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口 6.风管附件、支架设计要求:型钢 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.温度、风量测定孔制作 3.风管保温及保护层 4.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 |  | m2 | 123.75 |
| 19 | 030902001005 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌铁皮 2.形状:矩形 3.周长或直径:4米以内 4.板材厚度:1mm 5.接口形式:咬口 6.风管附件、支架设计要求:型钢 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.温度、风量测定孔制作 3.风管保温及保护层 4.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 |  | m2 | 66.63 |
| 20 | 030902001006 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌铁皮 2.形状:矩形 3.周长或直径:2米以内 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.风管附件、支架设计要求:型钢 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍,25mm橡塑保温 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.温度、风量测定孔制作 3.风管保温及保护层 4.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 |  | m2 | 12.6 |
| 21 | 030902001007 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌铁皮 2.形状:矩形 3.周长或直径:2米以内 4.板材厚度:0.6mm 5.接口形式:咬口 6.风管附件、支架设计要求:型钢 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍,25mm橡塑保温 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.温度、风量测定孔制作 3.风管保温及保护层 4.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 |  | m2 | 99.98 |
| 22 | 030902002001 | 净化通风管制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌铁皮 2.形状:矩形 3.周长或直径:2米以内 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.风管附件、支架设计要求:型钢 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍，25mm橡塑保温 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.温度、风量测定孔制作 3.风管保温及保护层 4.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 |  | m2 | 124.4 |
| 23 | 030902002002 | 净化通风管制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌铁皮 2.形状:矩形 3.周长或直径:2米以内 4.板材厚度:0.6mm 5.接口形式:咬口 6.风管附件、支架设计要求:型钢 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍，25mm橡塑保温 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.温度、风量测定孔制作 3.风管保温及保护层 4.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 |  | m2 | 67.15 |
| 24 | 030902002003 | 净化通风管制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌铁皮 2.形状:矩形 3.周长或直径:2米以内 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口 6.风管附件、支架设计要求:型钢 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍，25mm橡塑保温 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.温度、风量测定孔制作 3.风管保温及保护层 4.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 |  | m2 | 46.46 |
| 25 | 030902002004 | 净化通风管制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌铁皮 2.形状:矩形 3.周长或直径:4米以内 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口 6.风管附件、支架设计要求:型钢 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍，25mm橡塑保温 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.温度、风量测定孔制作 3.风管保温及保护层 4.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 |  | m2 | 46.46 |
| 26 | 030902002005 | 净化通风管制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌铁皮 2.形状:矩形 3.周长或直径:4米以内 4.板材厚度:1mm 5.接口形式:咬口 6.风管附件、支架设计要求:型钢 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍，25mm橡塑保温 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.温度、风量测定孔制作 3.风管保温及保护层 4.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 |  | m2 | 47.03 |
| 27 | 030903001001 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:对开多叶调节阀 2.规格:320*250 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 41 |
| 28 | 030903001002 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:对开多叶调节阀 2.规格:400*200 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 39 |
| 29 | 030903011001 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:方形散流器 2.规格:喉管尺寸300*300 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 21 |
| 30 | 030903011002 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:高效送风口（含静压箱） 2.规格:500*500 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 41 |
| 31 | 030903011003 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:回风百叶风口 2.规格:400*250 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 39 |
| 32 | 030903019001 | 柔性接口及伸缩节制作安装 [项目特征] 1.材质:帆布 2.法兰接口设计要求:有法兰 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | m2 | 5.63 |
|  |  | 冷凝水 |  |  |  |
| 33 | 030801002013 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷凝水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:焊接 6.套管形式、材质、规格:钢套管 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道除锈后防锈漆2遍，调和漆2遍，10mm橡塑保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道除锈、刷油、防腐 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.给水管道消毒、冲洗 6.水压及泄漏试验 |  | m | 10 |
| 34 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷凝水 3.材质:UPVC给水管 4.规格:DE20 5.连接形式:粘接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:10mm橡塑防结露 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.水压及泄漏试验 |  | m | 110.5 |
| 35 | 030803001005 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:塑料软管 2.型号、规格:DN15 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 21 |
|  |  | 调试 |  |  |  |
| 36 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 [项目特征] 1.系统:通风工程 [工作内容] 1.管道漏光试验 2.漏风试验 3.通风管道风量测定 4.风压测定 5.温度测定 6.各系统风口、阀门调整 |  | 系统 | 1 |
|  |  | 冷媒管 |  |  |  |
| 37 | 030601010001 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ6.39 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 49 |
| 38 | 030601010002 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ12.7 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 55 |
| 39 | 030601010003 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ9.53 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 38 |
| 40 | 030601010004 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ15.88 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 68 |
| 41 | 030601010005 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ19.05 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 26 |
| 42 | 030601010006 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ22.23 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 8.6 |
| 43 | 030601010008 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:Φ28.88 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:空压试验空气吹扫 5.绝热及保护层设计要求:25mm厚橡塑保温 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.脱脂 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 |  | m | 48.4 |
| 44 | 030604010001 | 低压铜管件 [项目特征] 1.材质:铜 2.连接形式:焊接 3.规格:分支器Φ9.53 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 |  | 个 | 13 |
| 45 | 030604010002 | 低压铜管件 [项目特征] 1.材质:铜 2.连接形式:焊接 3.规格:分支器Φ19.05 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 |  | 个 | 4 |
| 46 | 030604010003 | 低压铜管件 [项目特征] 1.材质:铜 2.连接形式:焊接 3.规格:分支器Φ22.23 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 |  | 个 | 4 |
| 47 | 030604010004 | 低压铜管件 [项目特征] 1.材质:铜 2.连接形式:焊接 3.规格:分支器Φ12.7 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 |  | 个 | 1 |
| 48 | 030604010006 | 低压铜管件 [项目特征] 1.材质:铜 2.连接形式:焊接 3.规格:分支器Φ15.88 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 |  | 个 | 7 |
| 49 | 030604010007 | 低压铜管件 [项目特征] 1.材质:铜 2.连接形式:焊接 3.规格:分支器Φ28.58 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 |  | 个 | 3 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：5层净化空调 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：5层净化空调 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：5层净化空调 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 二、气体灭火系统

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五层气体灭火系统 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030702001001 | 无缝钢管 [项目特征] 1.卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统:七氟丙烷气体自动灭火 2.材质:内外镀锌无缝钢管 3.规格:DN15 4.连接形式:螺纹 5.压力试验、吹扫设计要求:空压试验空气吹扫 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.套管制作、安装（包括防水套管） 4.钢管除锈、刷油、防腐 5.管道压力试验 6.管道系统吹扫 7.无缝钢管镀锌 |  | m | 4.8 |
| 2 | 030702001002 | 无缝钢管 [项目特征] 1.卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统:七氟丙烷气体自动灭火 2.材质:内外镀锌无缝钢管 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹 5.压力试验、吹扫设计要求:空压试验空气吹扫 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.套管制作、安装（包括防水套管） 4.钢管除锈、刷油、防腐 5.管道压力试验 6.管道系统吹扫 7.无缝钢管镀锌 |  | m | 4.8 |
| 3 | 030702001003 | 无缝钢管 [项目特征] 1.卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统:七氟丙烷气体自动灭火 2.材质:内外镀锌无缝钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹 5.压力试验、吹扫设计要求:空压试验空气吹扫 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.套管制作、安装（包括防水套管） 4.钢管除锈、刷油、防腐 5.管道压力试验 6.管道系统吹扫 7.无缝钢管镀锌 |  | m | 132 |
| 4 | 030702001004 | 无缝钢管 [项目特征] 1.卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统:七氟丙烷气体自动灭火 2.材质:内外镀锌无缝钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹 5.压力试验、吹扫设计要求:空压试验空气吹扫 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.套管制作、安装（包括防水套管） 4.钢管除锈、刷油、防腐 5.管道压力试验 6.管道系统吹扫 7.无缝钢管镀锌 |  | m | 18 |
| 5 | 030702004001 | 集流管 [项目特征] 1.规格:QJG40/5.3-SS [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.套管制作、安装（包括防水套管） 4.钢管除锈、刷油、防腐 5.管道压力试验 6.管道系统吹扫 7.无缝钢管镀锌 |  | 套 | 6 |
| 6 | 030702004002 | 气动管路 [项目特征] 1.规格:Φ8*1 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.套管制作、安装（包括防水套管） 4.钢管除锈、刷油、防腐 5.管道压力试验 6.管道系统吹扫 7.无缝钢管镀锌 |  | 组 | 6 |
| 7 | 030702005001 | 选择阀 [项目特征] 1.材质: 2.规格:QXZ32/5.3-SS [工作内容] 1.安装 2.压力试验 |  | 个 | 4 |
| 8 | 030702005002 | 选择阀 [项目特征] 1.材质: 2.规格:QXZ40/5.3-SS [工作内容] 1.安装 2.压力试验 |  | 个 | 1 |
| 9 | 030702005003 | 液体单向阀 [项目特征] 1.材质: 2.规格:QYD40/5.3-SS [工作内容] 1.安装 2.压力试验 |  | 个 | 1 |
| 10 | 030702005004 | 高压金属软管 [项目特征] 1.材质: 2.规格:QRG40/5.3-SS [工作内容] 1.安装 2.压力试验 |  | 个 | 1 |
| 11 | 030702005005 | 低泄高封阀 [项目特征] 1.材质: 2.规格:QDG0.18/6.6-SS [工作内容] 1.安装 2.压力试验 |  | 个 | 5 |
| 12 | 030702005006 | 低泄高封阀 [项目特征] 1.材质: 2.规格:QDG0.18/5.3-SS [工作内容] 1.安装 2.压力试验 |  | 个 | 1 |
| 13 | 030702005007 | 气体单向阀 [项目特征] 1.材质: 2.规格:QQD6/6.6-SS [工作内容] 1.安装 2.压力试验 |  | 个 | 5 |
| 14 | 030702005008 | 电磁型驱动装置 [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格:QDQ90N-SS [工作内容] 1.安装 2.压力试验 |  | 个 | 5 |
| 15 | 030702006001 | 气体喷头 [项目特征] 1.规格:QPT/20-SS [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 3 |
| 16 | 030702006002 | 气体喷头 [项目特征] 1.规格:QPT/15-SS [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 3 |
| 17 | 030702006003 | 气体喷头 [项目特征] 1.规格:QPT/32-SS [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 6 |
| 18 | 030702007001 | 贮存装置 [项目特征] 1.规格:QMP120/4.2-SS [工作内容] 1.安装 2.药剂 |  | 套 | 1 |
| 19 | 030702007002 | 贮存装置 [项目特征] 1.规格:驱动气体瓶组QQP4/6-SS [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 5 |
| 20 | 030702008001 | 安全泄放装置 [项目特征] 1.规格:QAX7.2-SS [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 1 |
| 21 | 030702008002 | 信号反馈装置 [项目特征] 1.规格:QXF0.2/5.3-SS [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 5 |
| 22 | 030704001001 | 管道支架制作安装 [项目特征] 1.管架形式:型钢 2.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈、刷油 |  | kg | 128 |
| 23 | 030706004001 | 气体灭火系统装置调试 [项目特征] 1.试验容器规格:QMP120/4.2-SS [工作内容] 1.模拟喷气试验 2.备用灭火器贮存容器切换操作试验 |  | 个 | 1 |
| 24 | AB001 | 泄压口 [项目特征] 1.SXYK-0.12J [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 5 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五层气体灭火系统 |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五层气体灭火系统 |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五层气体灭火系统 |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 三、给排水工程

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.规格:De20 5.连接形式:热熔 6.套管形式、材质、规格:钢套管 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.给水管道消毒、冲洗 6.水压及泄漏试验 |  | m | 118.2 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.规格:De25 5.连接形式:热熔 6.套管形式、材质、规格:钢套管 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.给水管道消毒、冲洗 6.水压及泄漏试验 |  | m | 69.4 |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.规格:De32 5.连接形式:热熔 6.套管形式、材质、规格:钢套管 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.给水管道消毒、冲洗 6.水压及泄漏试验 |  | m | 65.7 |
| 4 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.规格:De40 5.连接形式:热熔 6.套管形式、材质、规格:钢套管 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.给水管道消毒、冲洗 6.水压及泄漏试验 |  | m | 45.68 |
| 5 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.规格:De50 5.连接形式:热熔 6.套管形式、材质、规格:钢套管 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.给水管道消毒、冲洗 6.水压及泄漏试验 |  | m | 5.8 |
| 6 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN15 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 38 |
| 7 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN32 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 8 | 030803005001 | 自动排气阀 [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.型号、规格:DN15 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
|  |  | 排水 |  |  |  |
| 9 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC排水管 4.规格:DN50 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.水压及泄漏试验 |  | m | 134.8 |
| 10 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC排水管 4.规格:DN75 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.水压及泄漏试验 |  | m | 51.6 |
| 11 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.水压及泄漏试验 |  | m | 234 |
| 12 | 030804003001 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:台式洗脸盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 | 2 |
| 13 | 030804005001 | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.材质:陶瓷拖布池 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 | 1 |
| 14 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.材质:蹲式大便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 套 | 2 |
| 15 | 030804013001 | 小便器 [项目特征] 1.材质:挂式小便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 套 | 1 |
| 16 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 20 |
| 17 | 030804018001 | 地面扫除口 [项目特征] 1.材质:塑料 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 13 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 电气工程

- 4.1 4层电气

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4层电气 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL4-1 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 2 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL4-2 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 3 | 030204018003 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL4-3 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 4 | 030204018004 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL4-4 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 5 | 030204018005 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL4-5 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 6 | 030204018006 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL4-6 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 7 | 030204018007 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL4-7 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 8 | 030204018008 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL4 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 9 | 030204018009 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL-UPS [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 10 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:一位开关 2.规格:10A～220V [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 28 |
| 11 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三位开关 2.规格:10A～220V [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 |
| 12 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:地面单相出线位 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 20 |
| 13 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:10A～220V [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 77 |
| 14 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三相出线位 2.规格:25A～380V [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 5 |
| 15 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双模块网络插座（内/外） [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 个 | 20 |
| 16 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:空调开关 2.规格:10A～220V [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 24 |
| 17 | 030206009001 | 微型电机、电加热器 [项目特征] 1.名称、型号:风机盘管 [工作内容] 1.检查接线（包括接地） |  | 台 | 24 |
| 18 | 030206009002 | 微型电机、电加热器 [项目特征] 1.名称、型号:微型电机 2.规格:0.18KW [工作内容] 1.检查接线（包括接地） 2.系统调试 |  | 台 | 5 |
| 19 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV-5*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 120 |
| 20 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV-5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 60.56 |
| 21 | 030208001003 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV-3*35+2*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 15.32 |
| 22 | 030208001004 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV-5*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 82.09 |
| 23 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:200*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m | 123.55 |
| 24 | 030208004002 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:300*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m | 10 |
| 25 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 310.37 |
| 26 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 261.97 |
| 27 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 293.29 |
| 28 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN25 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 578.21 |
| 29 | 030212001005 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN32 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 13.49 |
| 30 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN32 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 93.29 |
| 31 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN40 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 1 |
| 32 | 030212001008 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN40 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 2 |
| 33 | 030212001009 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 98 |
| 34 | 030212001010 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 20 |
| 35 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:风机盘管控制线 2.导线型号、材质、规格:RVV-4*1.5 3.敷设部位或线制:管内 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 120 |
| 36 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明线 2.导线型号、材质、规格:BV2.5mm2 3.敷设部位或线制:管内 [工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 1650.38 |
| 37 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明线 2.导线型号、材质、规格:BV4mm2 3.敷设部位或线制:管内 [工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 1005.87 |
| 38 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明线 2.导线型号、材质、规格:BV6mm2 3.敷设部位或线制:管内 [工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 854.16 |
| 39 | 030212003005 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:网线 2.导线型号、材质、规格:UTP.6 3.敷设部位或线制:管内 [工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 1244.12 |
| 40 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:600*600铝合金灯盘 2.规格:55W [工作内容] 1.支架制作、安装 |  | 套 | 78 |
| 41 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:300*900铝合金灯盘 2.规格:55W [工作内容] 1.支架制作、安装 |  | 套 | 20 |
| 42 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:软膜天花 2.规格:T5灯管 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | m | 240 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4层电气 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4层电气 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4层电气 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 4.2 5层电气

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：5层电气 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL5-1 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 2 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL5-2 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 3 | 030204018003 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL5-3 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 4 | 030204018004 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL5-4 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 5 | 030204018005 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL5-5 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 6 | 030204018006 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL5-6 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 7 | 030204018007 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL5-7 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 8 | 030204018008 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:AL5 [工作内容] 1.箱体安装 2.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 9 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:一位开关 2.规格:10A～220V [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 25 |
| 10 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:二位开关 2.规格:10A～220V [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 22 |
| 11 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:地面单相出线位 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 31 |
| 12 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:10A～220V [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 83 |
| 13 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三相出线位 2.规格:25A～380V [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 3 |
| 14 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双模块网络插座（内/外） [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 个 | 28 |
| 15 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:空调开关 2.规格:10A～220V [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 21 |
| 16 | 030206009001 | 微型电机、电加热器 [项目特征] 1.名称、型号:微型电机 2.规格:0.18KW [工作内容] 1.检查接线（包括接地） 2.系统调试 |  | 台 | 3 |
| 17 | 030206009002 | 微型电机、电加热器 [项目特征] 1.名称、型号:风机盘管 [工作内容] 1.检查接线（包括接地） |  | 台 | 21 |
| 18 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV-5*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 166.77 |
| 19 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV-4*25+1*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 92.54 |
| 20 | 030208001003 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV-5*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 13.41 |
| 21 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:200*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m | 177.66 |
| 22 | 030208004002 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:300*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m | 10 |
| 23 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN32 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 12 |
| 24 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN32 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 20 |
| 25 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN40 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 8.3 |
| 26 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN40 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 5 |
| 27 | 030212001005 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:明配 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 526.93 |
| 28 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 308.16 |
| 29 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:PC25 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 119.86 |
| 30 | 030212001008 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:KBG管 2.规格:DN25 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |  | m | 695.76 |
| 31 | 030212001009 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 113 |
| 32 | 030212001010 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:DN25 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 36 |
| 33 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明线 2.导线型号、材质、规格:BV2.5mm2 3.敷设部位或线制:管内 [工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 2477.72 |
| 34 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明线 2.导线型号、材质、规格:BV4mm2 3.敷设部位或线制:管内 [工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 1050.12 |
| 35 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明线 2.导线型号、材质、规格:BV6mm2 3.敷设部位或线制:管内 [工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 1291.96 |
| 36 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:风机盘管控制线 2.导线型号、材质、规格:RVV-4*1.5 3.敷设部位或线制:管内 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  | m | 120 |
| 37 | 030212003005 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:网线 2.导线型号、材质、规格:UTP.6 3.敷设部位或线制:管内 [工作内容] 1.管内穿线 |  | m | 1499.74 |
| 38 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:600*600铝合金灯盘 2.规格:55W [工作内容] 1.支架制作、安装 |  | 套 | 26 |
| 39 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:300*300铝合金灯盘 2.规格:55W [工作内容] 1.支架制作、安装 |  | 套 | 5 |
| 40 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:300*900铝合金灯盘 2.规格:55W [工作内容] 1.支架制作、安装 |  | 套 | 7 |
| 41 | 030213001004 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:300*900净化灯 2.规格:55W [工作内容] 1.支架制作、安装 |  | 套 | 10 |
| 42 | 030213001005 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:300*1200净化灯 2.规格:55W [工作内容] 1.支架制作、安装 |  | 套 | 82 |
| 43 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:软膜天花 2.规格:T5灯管 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 |  | m | 32.8 |
| 44 | 030213004001 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:紫外线灯 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 41 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：5层电气 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：5层电气 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：5层电气 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 4.3 屋面电气

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面电气 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:KT-1 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 3.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 2 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:KT-2 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 3.端子接线 |  | 台 | 1 |
| 3 | 030206006001 | 低压交流异步电动机 [项目特征] 1.名称、型号、类别:3kw 2.控制保护方式:电磁控制 [工作内容] 1.检查接线（包括接地） 2.系统调试 |  | 台 | 1 |
| 4 | 030206006002 | 低压交流异步电动机 [项目特征] 1.名称、型号、类别:4kw 2.控制保护方式:电磁控制 [工作内容] 1.检查接线（包括接地） 2.系统调试 |  | 台 | 8 |
| 5 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV-5*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 41.5 |
| 6 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV-5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 13.41 |
| 7 | 030208001003 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV-4*25+1*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 17.32 |
| 8 | 030208001004 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV-4*35+1*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 24.11 |
| 9 | 030208001005 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV-4*150+1*70 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 19.78 |
| 10 | 030208001006 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV-4*185+1*95 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 40 |
| 11 | 030208001007 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV-4*70+1*35 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 40 |
| 12 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:200*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m | 92.61 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面电气 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面电气 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：屋面电气 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 五、通风工程

- 5.1 4层通风

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4层通风 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030901002001 | 通风机 [项目特征] 1.形式:4层离心风机 2.规格:F4－72－5A-2.2KW 风量（4840~9820m3/h），风压(820~490Pa)，功率（2.2KW） 3.支架材质、规格:型钢 4.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 5.支架台座除锈、刷油 |  | 台 | 1 |
| 2 | 030901002002 | 通风机 [项目特征] 1.形式:4层离心风机 2.规格:F4-72-6A-4KW 风量（6840~12170m3/h），风压(1230~710Pa)，功率（4KW） 3.支架材质、规格:型钢 4.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 5.支架台座除锈、刷油 |  | 台 | 2 |
| 3 | 030901002003 | 通风机 [项目特征] 1.形式:4层离心风机 2.规格:F4－72－7A-7.5KW 风量（11328~19531m3/h），风压(1583~1053Pa)，功率（7.5KW） 3.支架材质、规格:型钢 4.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 5.支架台座除锈、刷油 |  | 台 | 1 |
| 4 | 030901002004 | 通风机 [项目特征] 1.形式:轴流风机 2.规格:φ160 风量（1345m3/h),风压(45Pa),功率（0.12KW） 3.支架材质、规格:型钢 4.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 5.支架台座除锈、刷油 |  | 台 | 1 |
| 5 | 030901002005 | 通风机 [项目特征] 1.形式:轴流风机 2.规格:φ200 风量（1905m3/h),风压(54Pa),功率（0.12KW） 3.支架材质、规格:型钢 4.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 5.支架台座除锈、刷油 |  | 台 | 1 |
| 6 | 030901002006 | 通风机 [项目特征] 1.形式:轴流风机 2.规格:φ250 风量（2730m3/h),风压(70Pa),功率（0.12KW） 3.支架材质、规格:型钢 4.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 5.支架台座除锈、刷油 |  | 台 | 1 |
| 7 | 030901002007 | 通风机 [项目特征] 1.形式:防爆风机 2.规格:φ160 风量（1345m3/h),风压(45Pa),功率（0.12KW） 3.支架材质、规格:型钢 4.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 5.支架台座除锈、刷油 |  | 台 | 1 |
| 8 | 030901002008 | 通风机 [项目特征] 1.形式:更衣室排气扇 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 9 | 030902005001 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1.形状:矩形 2.周长或直径:2米以内 3.板材厚度:≥6mm 4.接口形式:焊接 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，2遍防锈漆2遍，调和漆 [工作内容] 1.制作、安装 2.保护层及支架、法兰除锈、刷油 |  | m2 | 70.68 |
| 10 | 030902005002 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1.形状:圆形 2.周长或直径:D200 3.板材厚度:塑料排水管 4.接口形式:粘接 [工作内容] 1.制作、安装 2.支吊架制作、安装 |  | m | 10.6 |
| 11 | 030902005003 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1.形状:圆形 2.周长或直径:D160 3.板材厚度:塑料排水管 4.接口形式:粘接 [工作内容] 1.制作、安装 2.支吊架制作、安装 |  | m | 43.36 |
| 12 | 030902005004 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1.形状:圆形 2.周长或直径:110 3.板材厚度:塑料排水管 4.接口形式:粘接 [工作内容] 1.制作、安装 2.支吊架制作、安装 |  | m | 46.1 |
| 13 | 030902005005 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1.形状:圆形 2.周长或直径:D250 3.板材厚度:塑料排水管 4.接口形式:粘接 [工作内容] 1.制作、安装 2.支吊架制作、安装 |  | m | 42.6 |
| 14 | 030903001001 | PP调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:电动风量调节阀 2.规格:φ160 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 3 |
| 15 | 030903001002 | PP调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:PP电动风量调节阀 2.规格:φ315 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 16 | 030903001003 | 调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:防火阀 2.规格:400*300 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 17 | 030903001004 | PP调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:电动风量调节阀 2.规格:φ200 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 18 | 030903001005 | PP调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:电动风量调节阀 2.规格:φ250 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 5 |
| 19 | 030903001006 | 调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:防火阀 2.规格:D250 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 20 | 030903001007 | PP调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:电动风量调节阀 2.规格:φ110 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 3 |
| 21 | 030903001008 | 调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:防火阀 2.规格:600*300 |  | 个 | 1 |
| 22 | 030903001009 | [工作内容] 1.安装 调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:防火阀 2.规格:500*300 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 23 | 030903011001 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:方形散流器 2.规格:400*400 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 |
| 24 | 030903011002 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:防雨百叶风口 2.规格:D160 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4 |
| 25 | 030903011003 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:防雨百叶风口 2.规格:D200 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 26 | 030903011004 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:防雨百叶风口 2.规格:D250 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 27 | 030903021001 | 活性炭吸附箱 [项目特征] 1.材质:阻燃PP 2.规格:1500*1500*1000 3.针对有机类废气多采用活性炭吸附方式，活性碳装填量保证对主要有机排放物（非甲烷总烃、苯胺类）去除率大于90%，设备风阻≤400Pa，活性炭装填方式要便于取出更换，箱体材质采用阻燃PP材质。视窗采用PVC透明板材质。 4.除锈、刷油、防腐设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 |  | 台 | 4 |
| 28 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 [项目特征] 1.系统:通风工程 [工作内容] 1.管道漏光试验 2.漏风试验 3.通风管道风量测定 4.风压测定 5.温度测定 6.各系统风口、阀门调整 |  | 系统 | 1 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4层通风 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4层通风 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：4层通风 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 5.2 5层通风

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：5层通风 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030901002001 | 通风机 [项目特征] 1.形式:5层离心风机 2.规格:F4-72-6A-4KW 风量（6840~12170m3/h），风压(1230~710Pa)，功率（4KW） 3.支架材质、规格:型钢 4.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 5.支架台座除锈、刷油 |  | 台 | 2 |
| 2 | 030901002002 | 通风机 [项目特征] 1.形式:轴流风机 2.规格:φ250 风量（2730m3/h),风压(70Pa),功率（0.12KW） 3.支架材质、规格:型钢 4.除锈、刷油设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 5.支架台座除锈、刷油 |  | 台 | 3 |
| 3 | 030901002003 | 通风机 [项目特征] 1.形式:更衣室排气扇 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 3 |
| 4 | 030902005001 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1.形状:矩形 2.周长或直径:2米以内 3.板材厚度:≥6mm 4.接口形式:焊接 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后，2遍防锈漆2遍，调和漆 [工作内容] 1.制作、安装 2.保护层及支架、法兰除锈、刷油 |  | m2 | 29.4 |
| 5 | 030902005002 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1.形状:圆形 2.周长或直径:D160 3.板材厚度:塑料排水管 4.接口形式:粘接 [工作内容] 1.制作、安装 2.支吊架制作、安装 |  | m | 10.5 |
| 6 | 030902005003 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1.形状:圆形 2.周长或直径:110 3.板材厚度:塑料排水管 4.接口形式:粘接 [工作内容] 1.制作、安装 2.支吊架制作、安装 |  | m | 36.6 |
| 7 | 030902005004 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1.形状:圆形 2.周长或直径:D250 3.板材厚度:塑料排水管 4.接口形式:粘接 [工作内容] 1.制作、安装 2.支吊架制作、安装 |  | m | 3.4 |
| 8 | 030902005005 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1.形状:圆形 2.周长或直径:D300 3.板材厚度:塑料排水管 4.接口形式:粘接 [工作内容] 1.制作、安装 2.支吊架制作、安装 |  | m | 17.5 |
| 9 | 030903001001 | PP调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:PP电动风量调节阀 2.规格:φ315 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 10 | 030903001002 | 调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:防火阀 2.规格:400*300 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 11 | 030903001003 | 调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:防火阀 2.规格:D315 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 12 | 030903001004 | PP调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:电动风量调节阀 2.规格:φ110 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 3 |
| 13 | 030903001005 | PP调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:电动风量调节阀 2.规格:φ250 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 3 |
| 14 | 030903011001 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:方形散流器 2.规格:400*400 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 |
| 15 | 030903011002 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:防雨百叶风口 2.规格:D160 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 16 | 030903011003 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:防雨百叶风口 2.规格:D250 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 17 | 030903021001 | 活性炭吸附箱 [项目特征] 1.材质:阻燃PP 2.规格:1500*1500*1000 3.针对有机类废气多采用活性炭吸附方式，活性碳装填量保证对主要有机排放物（非甲烷总烃、苯胺类）去除率大于90%，设备风阻≤400Pa，活性炭装填方式要便于取出更换，箱体材质采用阻燃PP材质。视窗采用PVC透明板材质。 4.除锈、刷油、防腐设计要求:支架除锈后，防锈漆2遍，调和漆2遍 [工作内容] 1.制作、安装 2.支架制作、安装 3.除锈、刷油、防腐 |  | 台 | 2 |
| 18 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 [项目特征] 1.系统:通风工程 [工作内容] 1.管道漏光试验 2.漏风试验 3.通风管道风量测定 4.风压测定 5.温度测定 6.各系统风口、阀门调整 |  | 系统 | 1 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：5层通风 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：5层净化空调 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：5层通风 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 六、设备部分

- 6.1 四层设备

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：四层设备 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030804006001 | 毒品/毒物前处理室洗涤池 [项目特征] 1.材质:采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 | 1 |
| 2 | 030804006002 | 毒品/毒物前处理室专用洗涤池 [项目特征] 1.材质:采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 | 1 |
| 3 | AB001 | 液质联用室边台 [项目特征] 1.名称:液质联用室边台 2.规格:4800*1100*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa 。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 4 | AB002 | 液质联用室旋转吸气装置 [项目特征] 1.名称:液质联用室旋转吸气装置 2.规格:标准 3.参数：四段式伸缩导管管径为75mm，管道为合金材质，旋转关节选用PP材料制作；旋臂式旋转吸风器管臂伸展长度要求能达到1.5米；不对药品及环境产生污染；各连接部件能紧密锁合固定，无晃动，具有良好的气密性；设备固定后能实现不下垂要求，在达到整体拉直以水平方向时也能保证不下垂；设备整体折卸方便，易清洁，无卫生死角。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 4 |
| 5 | AB003 | 液质联用室边台 [项目特征] 1.名称:液质联用室边台 2.规格:4000*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa 。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 6 | AB004 | 项目特征] 1.名称:气质联用室边台 2.规格:4800*750*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa 。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 7 | AB005 | 气质联用室旋转吸气装置 [项目特征] 1.名称:气质联用室旋转吸气装置 2.规格:标准 3.参数：四段式伸缩导管管径为75mm，管道为合金材质，旋转关节选用PP材料制作；旋臂式旋转吸风器管臂伸展长度要求能达到1.5米；不对药品及环境产生污染；各连接部件能紧密锁合固定，无晃动，具有良好的气密性；设备固定后能实现不下垂要求，在达到整体拉直以水平方向时也能保证不下垂；设备整体折卸方便，易清洁，无卫生死角。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 8 | AB006 | 气质联用室边台 [项目特征] 1.名称:气质联用室边台 2.规格:4000*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa 。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 9 | AB007 | 气相色谱室边台 [项目特征] 1.名称:气相色谱室边台 2.规格:4800*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 10 | AB008 | 气相色谱室旋转吸气装置 [项目特征] 1.名称:气相色谱室旋转吸气装置 2.规格:标准 3.参数：四段式伸缩导管管径为75mm，管道为合金材质，旋转关节选用PP材料制作；旋臂式旋转吸风器管臂伸展长度要求能达到1.5米；不对药品及环境产生污染；各连接部件能紧密锁合固定，无晃动，具有良好的气密性；设备固定后能实现不下垂要求，在达到整体拉直以水平方向时也能保证不下垂；设备整体折卸方便，易清洁，无卫生死角。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 11 | AB009 | 气相色谱室边台 [项目特征] 1.名称:气相色谱室边台 2.规格:4000*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 12 | AB010 | 毒品/毒物前处理室中央台 [项目特征] 1.名称:毒品/毒物前处理室中央台 2.规格:3500*1600*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 13 | AB011 | 毒品/毒物前处理室试剂架 [项目特征] 1.名称:毒品/毒物前处理室试剂架 2.规格:2800*400*700 3.参数：1）、钢制试剂架材料要求：支架采用1.5mm冷轧板折弯焊接组合成具有多功能的工件。要求可调节的试剂架层板，并根据不同实验室的要求配置实验室各种使用功能。钢制试剂架配制的层板为12mm钢化玻璃，并配有不锈钢护栏，防止物品滑落。 2）、钢制试剂架功能配置：电源插座、过载保护、各种实验用气体、给排水、试剂架排风系统、吊柜等。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 14 | AB012 | 毒品/毒物前处理室滴水架 [项目特征] 1.名称:毒品/毒物前处理室滴水架 2.规格:标准 - 3.参数：1）、采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型 2）、耐酸碱 3）、滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住 4）、可实现滴水棒自由组合拆卸 5）、底部托盘中间设有排水孔 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 15 | AB013 | 毒品/毒物前处理室洗眼器 [项目特征] 1.名称:毒品/毒物前处理室洗眼器 2.规格:标准 3.参数：采用SUS304不锈钢，用于清洗眼部、面部、手部等部位；单头洗眼器，模具成型，两喷头中心间距108mm左右，斜度约45度，可同时压力出水，喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球。洗眼喷头：加厚铜质。利用缓压原理，使喷出的水流更加温和，在使用过程中不会因水流过激伤害眼膜与眼睛内部的神经而造成二次伤害。主体颜色设计为红色。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 16 | AB014 | 毒品/毒物前处理室旋转吸气装置 [项目特征] 1.名称:毒品/毒物前处理室旋转吸气装置 2.规格:标准 3.参数：四段式伸缩导管管径为75mm，管道为合金材质，旋转关节选用PP材料制作；旋臂式旋转吸风器管臂伸展长度要求能达到1.5米；不对药品及环境产生污染；各连接部件能紧密锁合固定，无晃动，具有良好的气密性；设备固定后能实现不下垂要求，在达到整体拉直以水平方向时也能保证不下垂；设备整体折卸方便，易清洁，无卫生死角。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 17 | AB015 | 毒品/毒物前处理室边台 [项目特征] 1.名称:毒品/毒物前处理室边台 2.规格:5400*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 18 | AB016 | 毒品/毒物前处理室旋转吸气装置 [项目特征] 1.名称:毒品/毒物前处理室旋转吸气装置 2.规格:标准 3.参数：四段式伸缩导管管径为75mm，管道为合金材质，旋转关节选用PP材料制作；旋臂式旋转吸风器管臂伸展长度要求能达到1.5米；不对药品及环境产生污染；各连接部件能紧密锁合固定，无晃动，具有良好的气密性；设备固定后能实现不下垂要求，在达到整体拉直以水平方向时也能保证不下垂；设备整体折卸方便，易清洁，无卫生死角。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 19 | AB017 | 毒品/毒物前处理室滴水架 [项目特征] 1.名称:毒品/毒物前处理室滴水架 2.规格:标准 3.参数：1）、采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型 2）、耐酸碱 3）、滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住 4）、可实现滴水棒自由组合拆卸 5）、底部托盘中间设有排水孔 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 20 | AB018 | 毒品/毒物前处理室通风柜 [项目特征] 1.名称:毒品/毒物前处理室通风柜 2.规格:1500*950*2350 3.参数：1）、全钢结构，表面环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱及有机溶剂的腐蚀。柜体用冷轧钢板模具冲压制作，表面采用静电喷粉处理；柜内可配各种气体阀门。柜体操作间两侧均有安全防爆泄压口设备。 2）、移门用防爆浮法安全玻璃，厚度≥6mm。移门铰链由坚固的材料钢铰链和链齿轮。移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀或相近材质构成。移门把手不锈钢制作，抗化学腐蚀物质喷涂。可悬停在任意位置。 3）、通风柜内部密封防止空气泄漏，不会使液体积留标准通风柜使用polyresin或类似的材料。 4）、所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。 5）、内衬板与导流板为抗倍特板，厚度≥5mm，耐腐蚀； 6）、台面为20mm厚蝶形陶瓷台面，抗高温，耐刮滑。要求瓷砖的生产要求及品质符合国家瓷砖的CCC认证。台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）任何强酸强碱及有机溶剂腐蚀。要求参照 GB 18580-2001标准，甲醛释放量＜0.10mg/L。 7）、通风柜照明：两个荧光灯管，快速启动类型，UL标准。镇流器安装在通风柜外部。 8）、三线接地插座，220V，10A或16A。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 21 | AB019 | 毒品/毒物前处理室器皿柜 [项目特征] 1.名称:毒品/毒物前处理室器皿柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 6）、可根据要求开有不同尺寸的孔径； [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 22 | AB020 | 毒品/毒物前处理室挥发性药品柜 [项目特征] 1.名称:毒品/毒物前处理室挥发性药品柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 6）、带排风装置； [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 23 | AB021 | 毒品样品存放室登记台 [项目特征] 1.名称:毒品样品存放室登记台 2.规格:1500*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标 准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 24 | AB022 | 毒品样品存放室挥发性药品柜 [项目特征] 1.名称:毒品样品存放室挥发性药品柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 6）、带排风装置； [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 3 |
| 25 | AB023 | 毒品样品存放室功能柜 [项目特征] 1.名称:毒品样品存放室功能柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 3 |
| 26 | AB024 | 毒品样品存放室毒品柜 [项目特征] 1.名称:毒品样品存放室毒品柜 2.规格:1090*460*1650 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷 涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 6）、带排风装置； [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 27 | AB025 | 理化检材室检材柜 [项目特征] 1.名称:理化检材室检材柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 3 |
| 28 | AB026 | 理化检材室挥发性药品柜 [项目特征] 1.名称:理化检材室挥发性药品柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 6）、带排风装置； [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 3 |
| 29 | AB027 | 理化检材室货架 [项目特征] 1.名称:理化检材室货架 2.规格:900*500*1900 3.参数：1）、主框架：采用≥1.5 mm冷轧钢方通冲孔制作；所有金属表面经酸洗、磷化处理，再环氧树脂静电粉沫喷涂。 2）、层板：≥1.0mm冷轧钢板制作，下设支撑筋，所有金属表面经酸洗、磷化处理，再环氧树脂静电粉沫喷涂；层板可调。每层总承重≥50kg。 3）、调整脚：12mm不锈钢实芯支架，下包橡胶与尼龙混合物，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 4 |
| 30 | AB028 | 案件分析受理室更衣室功能柜 [项目特征] 1.名称:案件分析受理室更衣室功能柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 31 | AB029 | 案件分析受理室更衣室更衣柜 [项目特征] 1.名称:案件分析受理室更衣室更衣柜 2.规格:900*500*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 - 、配有不锈钢挂衣杆及衣帽钩。 - [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 32 | AB030 | 易燃易爆气体室气瓶柜 [项目特征] 1.名称：易燃易爆气体室气瓶柜 2.规格:900*500*1900 3.参数：（1、外侧柜体采用2.0mm厚优质冷轧板制作，金属表面环氧树脂粉沫喷涂； （2、产品结构为组合式禁锢件装配结构； （3、内部气瓶小推车材质： 1）框架：采用25×25mm的铁方通焊接制作表层环氧树脂粉末喷涂； 2）推车面垫板：采用5mm厚的橡胶制作，铺设在底面起到防滑减震作用； （4、附属配套部分 1）拉手：采用不锈钢专用拉手； 2）门销：采用镀锌金属专用门销； 3）万向轮：规格φ100mm橡胶轮，其中两个是制动轮； 4）合页：采用优质不锈钢材料，开启145° （5、可调节组合地脚：由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑，减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强； 6）、如有气体泄漏，检测报警器开始报警，10秒钟后警灯发光，语音系统开始报话，风机起动排风。时间定时器进入工作状态，每20分钟排风一次，每次排风2-5分钟。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 5 |
| 33 | AB031 | 惰性气体室气瓶柜 [项目特征] 1.名称：惰性气体室气瓶柜 2.规格:900*500*1900 3.参数：（1、外侧柜体采用2.0mm厚优质冷轧板制作，金属表面环氧树脂粉沫喷涂； （2、产品结构为组合式禁锢件装配结构； （3、内部气瓶小推车材质： 1）框架：采用25×25mm的铁方通焊接制作表层环氧树脂粉末喷涂； 2）推车面垫板：采用5mm厚的橡胶制作，铺设在底面起到防滑减震作用； （4、附属配套部分 1）拉手：采用不锈钢专用拉手； 2）门销：采用镀锌金属专用门销； 3）万向轮：规格φ100mm橡胶轮，其中两个是制动轮； 4）合页：采用优质不锈钢材料，开启145° （5、可调节组合地脚：由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑，减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强； 6）、如有气体泄漏，检测报警器开始报警，10秒钟后警灯发光，语音系统开始报话，风机起动排风。时间定时器进入工作状态，每20分钟排风一次，每次排风2-5分钟。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 4 |
| 34 | AB032 | 案件分析受理室更衣室更衣柜 [项目特征] 1.名称:更衣室更衣柜 2.规格:900*500*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置不同的衣物及鞋子。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 6）、配有不锈钢挂衣杆及衣帽钩。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 3 |
| 35 | AB033 | 案件受理室登记台 [项目特征] 1.名称:案件受理室登记台 2.规格:1500*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 36 | AB034 | 法医物证室登记台 [项目特征] 1.名称:法医物证室登记台 2.规格:1500*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 37 | AB035 | 法医物证室血卡柜 [项目特征] 1.名称:法医物证室血卡柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、内有8个抽屉，每个抽屉分多组；约放血卡1600份； 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 3 |
| 38 | AB036 | 器材试剂室挥发性药品柜 [项目特征] 1.名称:器材试剂室挥发性药品柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 6）、带排风装置； [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 5 |
| 39 | AB037 | 器材试剂室货架 [项目特征] 1.名称:器材试剂室货架 2.规格:900*500*1900 3.参数：1）、主框架：采用≥1.5 mm冷轧钢方通冲孔制作；所有金属表面经酸洗、磷化处理，再环氧树脂静电粉沫喷涂。 2）、层板：≥1.0 mm冷轧钢板制作，下设支撑筋，所有金属表面经酸洗、磷化处理，再环氧树脂静电粉沫喷涂；层板可调。每层总承重≥50kg。 3）、调整脚：12mm不锈钢实芯支架，下包橡胶与尼龙混合物，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 5 |
| 40 | AB038 | 人类学实验室边台 [项目特征] 1.名称:人类学实验室边台 2.规格:4200*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 41 | AB039 | 人类学实验陈列柜 [项目特征] 1.名称:人类学实验陈列柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：框架采用≥2.0mm铝合金型材制作，四周为≥6mm钢化玻璃；配备灯。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 5 |
| 42 | AB040 | 硅藻检验室边台 [项目特征] 1.名称:硅藻检验室边台 2.规格:6240*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 43 | AB041 | 硅藻检验室洗涤池 [项目特征] 1.名称:硅藻检验室洗涤池 2.规格:标准 3.参数：采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 44 | AB042 | 硅藻检验室滴水架 [项目特征] 1.名称:硅藻检验室滴水架 2.规格:标准 3.参数：1）、采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型 2）、耐酸碱 3）、滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住 4）、可实现滴水棒自由组合拆卸 5）、底部托盘中间设有排水孔 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 45 | AB043 | 硅藻检验室桌式洗眼器 [项目特征] 1.名称:硅藻检验室桌式洗眼器 2.规格:标准 3.参数：采用SUS304不锈钢，用于清洗眼部、面部、手部等部位；单头洗眼器，模具成型，两喷头中心间距108mm左右，斜度约45度，可同时压力出水，喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球。洗眼喷头：加厚铜质。利用缓压原理，使喷出的水流更加温和，在使用过程中不会因水流过激伤害眼膜与眼睛内部的神经而造成二次伤害。主体颜色设计为红色。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 46 | AB044 | 硅藻检验室通风柜 [项目特征] 1.名称:硅藻检验室通风柜 2.规格:1500*950*2350 3.参数：1）、全钢结构，表面环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱及有机溶剂的腐蚀。柜体用冷轧钢板模具冲压制作，表面采用静电喷粉处理；柜内可配各种气体阀门。柜体操作间两侧均有安全防爆泄压口设备。 2）、移门用防爆浮法安全玻璃，厚度≥6mm。移门铰链由坚固的材料--钢铰链和链齿轮。移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀或相近材质构成。移门把手不锈钢制作，抗化学腐蚀物质喷涂。可悬停在任意位置。 3）、通风柜内部密封防止空气泄漏，不会使液体积留标准通风柜使用polyresin或类似的材料。 4）、所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。 5）、内衬板与导流板为抗倍特板，厚度≥5mm，耐腐蚀； 6）、台面为20mm厚蝶形陶瓷台面，抗高温，耐刮滑。要求瓷砖的生产要求及品质符合国家瓷砖的CCC认证。台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）任何强酸强碱及有机溶剂腐蚀。要求参照 GB 18580-2001标准，甲醛释放量＜0.10mg/L。 7）、通风柜照明：两个荧光灯管，快速启动类型，UL标准。镇流器安装在通风柜外部。 8）、三线接地插座，220V，10A或16A。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 47 | AB045 | 硅藻检验室挥发性药品柜 [项目特征] 1.名称:硅藻检验室挥发性药品柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内 通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 6）、带排风装置； [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 48 | AB046 | 硅藻检验室器皿柜 [项目特征] 1.名称:硅藻检验室器皿柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 6）、可根据要求开有不同尺寸的孔径； [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 49 | AB047 | 清洗消毒室边台 [项目特征] 1.名称:清洗消毒室边台 2.规格:4500*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 50 | AB048 | 清洗消毒室洗涤池 [项目特征] 1.名称:清洗消毒室洗涤池 2.规格:标准 3.参数：采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 51 | AB049 | 清洗消毒室滴水架 [项目特征] 1.名称:清洗消毒室滴水架 2.规格:标准 3.参数：1）、采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型 2）、耐酸碱 3）、滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住 4）、可实现滴水棒自由组合拆卸 5）、底部托盘中间设有排水孔 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 52 | AB050 | 病理取材室边台 [项目特征] 1.名称:病理取材室边台 2.规格:4500*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 53 | AB051 | 病理取材室洗涤池 [项目特征] 1.名称:病理取材室洗涤池 2.规格:标准 3.参数：采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 54 | AB052 | 病理取材室桌式洗眼器 [项目特征] 1.名称:病理取材室桌式洗眼器 2.规格:标准 3.参数：采用SUS304不锈钢，用于清洗眼部、面部、手部等部位；单头洗眼器，模具成型，两喷头中心间距108mm左右，斜度约45度，可同时压力出水，喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球。洗眼喷头：加厚铜质。利用缓压原理，使喷出的水流更加温和，在使用过程中不会因水流过激伤害眼膜与眼睛内部的神经而造成二次伤害。主体颜色设计为红色。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 55 | AB053 | 病理取材室旋转吸气装置 [项目特征] 1.名称:病理取材室旋转吸气装置 2.规格:标准 3.参数：四段式伸缩导管管径为75mm，管道为合金材质，旋转关节选用PP材料制作；旋臂式旋转吸风器管臂伸展长度要求能达到1.5米；不对药品及环境产生污染；各连接部件能紧密锁合固定，无晃动，具有良好的气密性；设备固定后能实现不下垂要求，在达到整体拉直以水平方向时也能保证不下垂；设备整体折卸方便，易清洁，无卫生死角。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 56 | AB054 | 病理取材室病理取材台 [项目特征] 1.名称:病理取材室病理取材台 2.规格:1800*850*2350 3.参数：1）、排风系统：由风机管道及风量调节阀以及安装中所配备的连接组合附件组合成排风系统，将实验过程中产生的有毒气体排出，达到保护功能。 2）、自然补风系统 环保取材柜工作时，随着排风系统的工作，室内部分空气同时被抽出，导致室内产生负压，因此采用室外的的辅助空气进行补偿，以保证室内空气维持在正常标准，进行能量调节。电控系统功能面板设计在通风柜的侧立柱上，设有风机启动停止按钮、风速显示按钮、电动风阀开关按钮、照明按钮，同时在下箱体前面板上设有插座及过载保护开关，当电流超负荷或线路短路时过载保护开关自行切断，当风速过低时，风速显示按钮出现红色警示。 材料说明 台面：采用316号不锈钢材料，具有耐多种强酸碱物质、耐高温，耐潮湿、耐污染、易清洗、易净化，可长时间在140℃环境下使用,在极端情况下可在180℃的环境中使用20分钟不损坏,机械强度不发生变化；前面板、外侧板、后板、立柱及连接板：采用1.2mm厚和1.5mm厚的金属冷轧钢板加工制作，表面环氧树脂粉沫喷涂； [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 57 | AB055 | 病理取材室挥发性药品柜 [项目特征] 1.名称:病理取材室挥发性药品柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 6）、带排风装置； [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 58 | AB056 | 病理取材室器皿柜 [项目特征] 1.名称:病理取材室器皿柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 6）、可根据要求开有不同尺寸的孔径； [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 59 | AB057 | 存放室边台 [项目特征] 1.名称:存放室边台 2.规格:4500*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 60 | AB058 | 存放室洗涤池 [项目特征] 1.名称:存放室洗涤池 2.规格:标准 3.参数：采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 61 | AB059 | 存放室桌式洗眼器 [项目特征] 1.名称:存放室桌式洗眼器 2.规格:标准 3.参数：采用SUS304不锈钢，用于清洗眼部、面部、手部等部位；单头洗眼器，模具成型，两喷头中心间距108mm左右，斜度约45度，可同时压力出水，喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球。洗眼喷头：加厚铜质。利用缓压原理，使喷出的水流更加温和，在使用过程中不会因水流过激伤害眼膜与眼睛内部的神经而造成二次伤害。主体颜色设计为红色。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 62 | AB060 | 存放室旋转吸气装置 [项目特征] 1.名称:存放室旋转吸气装置 2.规格:标准 3.参数：四段式伸缩导管管径为75mm，管道为合金材质，旋转关节选用PP材料制作；旋臂式旋转吸风器管臂伸展长度要求能达到1.5米；不对药品及环境产生污染；各连接部件能紧密锁合固定，无晃动，具有良好的气密性；设备固定后能实现不下垂要求，在达到整体拉直以水平方向时也能保证不下垂；设备整体折卸方便，易清洁，无卫生死角。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 63 | AB061 | 存放室通风柜 [项目特征] 1.名称:存放室通风柜 2.规格:1500*950*2350 3.参数：1）、全钢结构，表面环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱及有机溶剂的腐蚀。柜体用冷轧钢板模具冲压制作，表面采用静电喷粉处理；柜内可配各种气体阀门。柜体操作间两侧均有安全防爆泄压口设备。 2）、移门用防爆浮法安全玻璃，厚度≥6mm。移门铰链由坚固的材料钢铰链和链齿轮。移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀或相近材质构成。移门把手不锈钢制作，抗化学腐蚀物质喷涂。可悬停在任意位置。 3）、通风柜内部密封防止空气泄漏，不会使液体积留标准通风柜使用polyresin或类似的材料。 4）、所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。 5）、内衬板与导流板为抗倍特板，厚度≥5mm，耐腐蚀； 6）、台面为20mm厚蝶形陶瓷台面，抗高温，耐刮滑。要求瓷砖的生产要求及品质符合国家瓷砖的CCC认证。台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）任何强酸强碱及有机溶剂腐蚀。要求参照 GB 18580-2001标准，甲醛释放量＜0.10mg/L。 7）、通风柜照明：两个荧光灯管，快速启动类型，UL标准。镇流器安装在通风柜外部。 8）、三线接地插座，220V，10A或16A。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 64 | AB062 | 阅片及会诊室边台 [项目特征] 1.名称:阅片及会诊室边台 2.规格:4500*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 65 | AB063 | 阅片及会诊室洗涤池 [项目特征] 1.名称:阅片及会诊室洗涤池 2.规格:标准 3.参数：采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 66 | AB064 | 阅片及会诊室桌式洗眼器 [项目特征] 1.名称:阅片及会诊室桌式洗眼 2.规格:标准 3.参数：采用SUS304不锈钢，用于清洗眼部、面部、手部等部位；单头洗眼器，模具成型，两喷头中心间距108mm左右，斜度约45度，可同时压力出水，喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球。洗眼喷头：加厚铜质。利用缓压原理，使喷出的水流更加温和，在使用过程中不会因水流过激伤害眼膜与眼睛 内部的神经而造成二次伤害。主体颜色设计为红色。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 67 | AB065 | 阅片及会诊室旋转吸气装置 [项目特征] 1.名称:阅片及会诊室旋转吸气装置 2.规格:标准 3.参数：四段式伸缩导管管径为75mm，管道为合金材质，旋转关节选用PP材料制作；旋臂式旋转吸风器管臂伸展长度要求能达到1.5米；不对药品及环境产生污染；各连接部件能紧密锁合固定，无晃动，具有良好的气密性；设备固定后能实现不下垂要求，在达到整体拉直以水平方向时也能保证不下垂；设备整体折卸方便，易清洁，无卫生死角。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 68 | AB066 | 阅片及会诊室功能柜 [项目特征] 1.名称:阅片及会诊室功能柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 69 | AB067 | 初验室边台 [项目特征] 1.名称:初验室边台 2.规格:2500*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 70 | AB068 | 初验室边台 [项目特征] 1.名称:初验室边台 2.规格:1500*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 71 | AB069 | 初验室角柜 [项目特征] 1.名称:初验室角柜 2.规格:1050*1050*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 72 | AB070 | 试剂储备室挥发性药品柜 [项目特征] 1.名称:试剂储备室挥发性药品柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 6）、带排风装置； [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 10 |
| 73 | AB071 | 天平室边台 [项目特征] 1.名称:天平室边台 2.规格:1500*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 74 | AB072 | 天平室天平台 [项目特征] 1.名称:天平室天平台 2.规格:900*600*850 3.参数：主体支架采用40*60mm的方钢管，表面经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成；过梁采用50*50不锈钢管，台面采用17MM厚耐蚀实芯理化板，内嵌400*400*300mm大理石；双重水平调节，稳定性良好，其特殊的沉稳结构可有效防止或降低外来振动的影响，达到最佳防震效果。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 4 |
| 75 | AB073 | 微量物证前处理室中央台 [项目特征] 1.名称:微量物证前处理室中央台 2.规格:3200*1600*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 76 | AB074 | 微量物证前处理室试剂架 [项目特征] 1.名称:微量物证前处理室试剂架 2.规格:2500*400*700 3.参数：1）、钢制试剂架材料要求： 支架采用1.5mm冷轧板折弯焊接组合成具有多功能的工件。要求可调节的试剂架层板，并根据不同实验室的要求配置实验室各种使用功能。钢制试剂架配制的层板为12mm钢化玻璃，并配有不锈钢护栏，防止物品滑落。 2）、钢制试剂架功能配置：电源插座、过载保护、各种实验用气体、给排水、试剂架排风系统、吊柜等。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 77 | AB075 | 微量物证前处理室洗涤池 [项目特征] 1.名称:微量物证前处理室洗涤池 2.规格:标准 3.参数：采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 78 | AB076 | 微量物证前处理室滴水架 [项目特征] 1.名称:微量物证前处理室滴水架 2.规格:标准 3.参数：1）、采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型 2）、耐酸碱 3）、滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住 4）、可实现滴水棒自由组合拆卸 5）、底部托盘中间设有排水孔 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 79 | AB077 | 微量物证前处理室桌式洗眼器 [项目特征] 1.名称:微量物证前处理室桌式洗眼器 2.规格:标准 3.参数：采用SUS304不锈钢，用于清洗眼部、面部、手部等部位；单头洗眼器，模具成型，两喷头中心间距108mm左右，斜度约45度，可同时压力出水，喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球。洗眼喷头：加厚铜质。利用缓压原理，使喷出的水流更加温和，在使用过程中不会因水流过激伤害眼膜与眼睛内部的神经而造成二次伤害。主体颜色设计为红色。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 80 | AB078 | 微量物证前处理室旋转吸气装置 [项目特征] 1.名称:微量物证前处理室旋转吸气装置 2.规格:标准 3.参数：四段式伸缩导管管径为75mm，管道为合金材质，旋转关节选用PP材料制作；旋臂式旋转吸风器管臂伸展长度要求能达到1.5米；不对药品及环境产生污染；各连接部件能紧密锁合固定，无晃动，具有良好的气密性；设备固定后能实现不下垂要求，在达到整体拉直以水平方向时也能保证不下垂；设备整体折卸方便，易清洁，无卫生死角。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 81 | AB079 | 微量物证前处理室边台 [项目特征] 1.名称:微量物证前处理室边台 2.规格:4900*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 82 | AB080 | 微量物证前处理室旋转吸气装置 [项目特征] 1.名称:微量物证前处理室旋转吸气装置 2.规格:标准 3.参数：四段式伸缩导管管径为75mm，管道为合金材质，旋转关节选用PP材料制作；旋臂式旋转吸风器管臂伸展长度要求能达到1.5米；不对药品及环境产生污染；各连接部件能紧密锁合固定，无晃动，具有良好的气密性；设备固定后能实现不下垂要求，在达到整体拉直以水平方向时也能保证不下垂；设备整体折卸方便，易清洁，无卫生死角。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 83 | AB081 | 微量物证前处理室通风柜 [项目特征] 1.名称:微量物证前处理室通风柜 2.规格:1500*950*2350 3.参数：1）、全钢结构，表面环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱及有机溶剂的腐蚀。柜体用冷轧钢板模具冲压制作，表面采用静电喷粉处理；柜内可配各种气体阀门。柜体操作间两侧均有安全防爆泄压口设备。 2）、移门用防爆浮法安全玻璃，厚度≥6mm。移门铰链由坚固的材料--钢铰链和链齿轮。移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀或相近材质构成。移门把手不锈钢制作，抗化学腐蚀物质喷涂。可悬停在任意位置。 3）、通风柜内部密封防止空气泄漏，不会使液体积留标准通风柜使用polyresin或类似的材料。 4）、所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。 5）、内衬板与导流板为抗倍特板，厚度≥5mm，耐腐蚀； 6）、台面为20mm厚蝶形陶瓷台面，抗高温，耐刮滑。要求瓷砖的生产要求及品质符合国家瓷砖的CCC认证。台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）任何强酸强碱及有机溶剂腐蚀。要求参照 GB 18580-2001标准，甲醛释放量＜0.10mg/L。 7）、通风柜照明：两个荧光灯管，快速启动类型，UL标准。镇流器安装在通风柜外部。 8）、三线接地插座，220V，10A或16A。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 84 | AB082 | 微量物证前处理室挥发性药品柜 [项目特征] 1.名称:微量物证前处理室挥发性药品柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 6）、带排风装置； [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 85 | AB083 | 微量物证前处理室器皿柜 [项目特征] 1.名称:微量物证前处理室器皿柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 6）、可根据要求开有不同尺寸的孔径； [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 86 | AB084 | 液相色谱室边台 [项目特征] 1.名称:液相色谱室边台 2.规格:4200*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 87 | AB085 | 液相色谱室旋转吸气装置 [项目特征] 1.名称:液相色谱室旋转吸气装置 2.规格:标准 3.参数：四段式伸缩导管管径为75mm，管道为合金材质，旋转关节选用PP材料制作；旋臂式旋转吸风器管臂伸展长度要求能达到1.5米；不对药品及环境产生污染；各连接部件能紧密锁合固定，无晃动，具有良好的气密性；设备固定后能实现不下垂要求，在达到整体拉直以水平方向时也能保证不下垂；设备整体折卸方便，易清洁，无卫生死角。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 88 | AB086 | 液相色谱室边台 [项目特征] 1.名称:液相色谱室边台 2.规格:3000*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 89 | AB087 | 红外色谱室边台 [项目特征] 1.名称:红外色谱室边台 2.规格:4200*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 90 | AB088 | 红外色谱室旋转吸气装置 [项目特征] 1.名称:红外色谱室旋转吸气装置 2.规格:标准 3.参数：四段式伸缩导管管径为75mm，管道为合金材质，旋转关节选用PP材料制作；旋臂式旋转吸风器管臂伸展长度要求能达到1.5米；不对药品及环境产生污染；各连接部件能紧密锁合固定，无晃动，具有良好的气密性；设备固定后能实现不下垂要求，在达到整体拉直以水平方向时也能保证不下垂；设备整体折卸方便，易清洁，无卫生死角。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 91 | AB089 | 红外色谱室边台 [项目特征] 1.名称:红外色谱室边台 2.规格:3000*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合 GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 92 | AB090 | 离子色谱室边台 [项目特征] 1.名称:离子色谱室边台 2.规格:4200*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液 设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 93 | AB091 | 离子色谱室旋转吸气装置 [项目特征] 1.名称:离子色谱室旋转吸气装置 2.规格:标准 3.参数：四段式伸缩导管管径为75mm，管道为合金材质，旋转关节选用PP材料制作；旋臂式旋转吸风器管臂伸展长度要求能达到1.5米；不对药品及环境产生污染；各连接部件能紧密锁合固定，无晃动，具有良好的气密性；设备固定后能实现不下垂要求，在达到整体拉直以水平方向时也能保证不下垂；设备整体折卸方便，易清洁，无卫生死角。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 94 | AB092 | 离子色谱室边台 [项目特征] 1.名称:离子色谱室边台 2.规格:3000*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔 音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 95 | AB093 | 淋浴洗眼器 [项目特征] 1.名称:淋浴洗眼器 2.规格:标准 3.参数：1）、采用SUS304不锈钢；用于冲洗全身；冲淋开关球阀能在1秒内快速启动。在标准水压下，15分钟内，冲淋喷头流量均可达到75.7升/分钟。 2）、冲淋器水流范围：标准水压下，在离固定底座1520mm水平面处，冲淋器流出的水散开的范围为￠500mm。 3）、洗眼器：SUS304不锈钢，用于清洗眼部、面部、手部等部位；洗眼盆高度适宜，双水孔出水设计符合人体工学原理，孔位高度与角度完全依照面部比例进行设计；洗眼器开关球阀能在1秒内快速启动。标准水压下，15分钟内，洗眼喷头流量均可达到1.5升/分钟。 4）、洗眼喷头：加厚铜质。利用缓压原理，使喷出的水流更加温和，在使用过程中不会因水流过激伤害眼膜与眼睛内部的神经而造成二次伤害。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 96 | AB094 | 实验櫈 [项目特征] 1.名称:实验櫈 2.规格:标准 3.参数：PU材质，可升降，带脚踏圈和万向轮。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 53 |
| 97 | AB095 | 冰箱 [项目特征] 1.名称:冰箱 2.规格:不低于536*475*1136，≥115L； 3.参数：压缩机制冷，带冷冻、冷藏，二级能效。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 8 |
| 98 | AB096 | 冰柜 [项目特征] 1.名称:冰柜 2.规格:标准 3.参数：压缩机制冷，带冷冻、冷藏，二级能效。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 3 |
| 99 | AB097 | 阅片及会诊室滴水架 [项目特征] 1.名称:阅片及会诊室滴水架 2.规格:标准 3.参数：1）、采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型 2）、耐酸碱 3）、滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住 4）、可实现滴水棒自由组合拆卸 5）、底部托盘中间设有排水孔 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：四层设备 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：四层设备 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：四层设备 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 6.2 五层设备

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五层设备 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | DNA部分 |  |  |  |
| 1 | 030804006001 | 疑难前处理室洗涤池 [项目特征] 1.材质:采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 | 1 |
| 2 | 030804006002 | 常量前处理室洗涤池 [项目特征] 1.材质:采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用 [工作内容] 1.器具、附件安装 |  | 组 | 1 |
| 3 | AB001 | 测序室边台 [项目特征] 1.名称:测序室边台 2.规格:3200*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板,抗化学试剂，抗菌、抗冲击、不导电、易清洁，耐强酸强碱及有机溶剂、耐刮刻、不变形、防水绝缘。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 4 | AB002 | 测序室边台 [项目特征] 1.名称:测序室边台 2.规格:3000*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板,抗化学试剂，抗菌、抗冲击、不导电、易清洁，耐强酸强碱及有机溶剂、耐刮刻、不变形、防水绝缘。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 5 | AB003 | 上样室边台 [项目特征] 1.名称:上样室边台 2.规格:5000*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板,抗化学试剂，抗菌、抗冲击、不导电、易清洁，耐强酸强碱及有机溶剂、耐刮刻、不变形、防水绝缘。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 6 | AB004 | 上样室可移动台 [项目特征] 1.名称:上样室可移动台 2.规格:600*600*850 3.参数：1）、台面：采用12.7MM厚耐蚀实芯理化板,抗化学试剂，抗菌、抗冲击、不导电、易清洁，耐强酸强碱及有机溶剂、耐刮刻、不变形、防水绝缘。 2）、带万向轮。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 7 | AB005 | 上样室可超净台 [项目特征] 1.名称:上样室可超净台 2.规格:1010*660*1635 3.参数：1）、水平流向，开放式台面。 2）、采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小，保证工作区风速始终处于理想状态。 3）、工作台面为不锈钢材质。 适用人数双人(双人带杀菌灯) 规格尺寸:工作区尺寸 （宽×深×高）1680mm×480mm×600mm 外型尺寸 （宽×深×高）1760mm×700mm×1450mm 技术指标:洁净等级100级@≥0.5um 菌落数≤0.5个/皿.时(φ90mm培养平皿) 平均风速0.3-0.6m/s(可调) 噪音≤62dB(A) 照度≥300Lx 振动半峰值≤4um 最大功耗0.8kw 电源AC220V/50Hz 重量≥200Kg 高效过滤器规格及数量820×600×50×① 荧光灯规格及数量40W×① 紫外灯规格及数量40W×①(1BU) [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 8 | AB006 | 扩增室边台 [项目特征] 1.名称:扩增室边台 2.规格:4300*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板,抗化学试剂，抗菌、抗冲击、不导电、易清洁，耐强酸强碱及有机溶剂、耐刮刻、不变形、防水绝缘。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 9 | AB007 | 加样室边台 [项目特征] 1.名称:加样室边台 2.规格:5300*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板,抗化学试剂，抗菌、抗冲击、不导电、易清洁，耐强酸强碱及有机溶剂、耐刮刻、不变形、防水绝缘。 2）、基箱部分：箱体；包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 10 | AB008 | 加样室可移动台 [项目特征] 1.名称:加样室可移动台 2.规格:600*600*850 3.参数：1）、台面：采用12.7MM厚耐蚀实芯理化板,抗化学试剂，抗菌、抗冲击、不导电、易清洁，耐强酸强碱及有机溶剂、耐刮刻、不变形、防水绝缘。 2）、带万向轮。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 11 | AB009 | 加样室可超净台 [项目特征] 1.名称:加样室可超净台 2.规格:1010*660*1635 3.参数：1）、水平流向，开放式台面。 2）、采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小，保证工作区风速始终处于理想状态。 3）、工作台面为不锈钢材质。 适用人数双人(双人带杀菌灯) 规格尺寸:工作区尺寸 （宽×深×高）1680mm×480mm×600mm 外型尺寸 （宽×深×高）1760mm×700mm×1450mm 技术指标:洁净等级100级@≥0.5um 菌落数≤0.5个/皿.时(φ90mm培养平皿) 平均风速0.3-0.6m/s(可调) 噪音≤62dB(A) 照度≥300Lx 振动半峰值≤4um 最大功耗0.8kw 电源AC220V/50Hz 重量≥200Kg 高效过滤器规格及数量820×600×50×① 荧光灯规格及数量40W×① 紫外灯规格及数量40W×①(1BU) [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 12 | AB010 | 常规提取室边台 [项目特征] 1.名称:常规提取室边台 2.规格:4300*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 13 | AB011 | 常规提取室可移动台 [项目特征] 1.名称:常规提取室可移动台 2.规格:600*600*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板,抗化学试剂，抗菌、抗冲击、不导电、易清洁，耐强酸强碱及有机溶剂、耐刮刻、不变形、防水绝缘。 2）、带万向轮。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 14 | AB012 | 常规提取室可超净台 [项目特征] 1.名称:常规提取室可超净台 2.规格:1010*660*1635 3.参数：1）、水平流向，开放式台面。 2）、采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小，保证工作区风速始终处于理想状态。 3）、工作台面为不锈钢材质。 适用人数双人(双人带杀菌灯) 规格尺寸:工作区尺寸 （宽×深×高）1680mm×480mm×600mm 外型尺寸 （宽×深×高）1760mm×700mm×1450mm 技术指标:洁净等级100级@≥0.5um 菌落数≤0.5个/皿.时(φ90mm培养平皿) 平均风速0.3-0.6m/s(可调) 噪音≤62dB(A) 照度≥300Lx 振动半峰值≤4um 最大功耗0.8kw 电源AC220V/50Hz 重量≥200Kg 高效过滤器规格及数量820×600×50×① 荧光灯规格及数量40W×① 紫外灯规格及数量40W×①(1BU) [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 15 | AB013 | 微量提取室边台 [项目特征] 1.名称:微量提取室边台 2.规格:5000*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 16 | AB014 | 微量提取室可移动台 [项目特征] 1.名称:微量提取室可移动台 2.规格:600*600*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板,抗化学试剂，抗菌、抗冲击、不导电、易清洁，耐强酸强碱及有机溶剂、耐刮刻、不变形、防水绝缘。 2）、带万向轮。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 17 | AB015 | 微量提取室可超净台 [项目特征] 1.名称:微量提取室可超净台 2.规格:1010*660*1635 3.参数：1）、水平流向，开放式台面。 2）、采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小，保证工作区风速始终处于理想状态。 3）、工作台面为不锈钢材质。 适用人数双人(双人带杀菌灯) 规格尺寸:工作区尺寸 （宽×深×高）1680mm×480mm×600mm 外型尺寸 （宽×深×高）1760mm×700mm×1450mm 技术指标:洁净等级100级@≥0.5um 菌落数≤0.5个/皿.时(φ90mm培养平皿) 平均风速0.3-0.6m/s(可调) 噪音≤62dB(A) 照度≥300Lx 振动半峰值≤4um 最大功耗0.8kw 电源AC220V/50Hz 重量≥200Kg 高效过滤器规格及数量820×600×50×① 荧光灯规格及数量40W×① 紫外灯规格及数量40W×①(1BU) [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 18 | AB016 | 疑难前处理室边台 [项目特征] 1.名称:疑难前处理室边台 2.规格:4350*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 19 | AB017 | 疑难前处理室滴水架 [项目特征] 1.名称:疑难前处理室滴水架 2.规格:标准 3.参数：1）、采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型 2）、耐酸碱 3）、滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住 4）、可实现滴水棒自由组合拆卸 5）、底部托盘中间设有排水孔 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 20 | AB018 | 疑难前处理室桌式洗眼器 [项目特征] 1.名称:疑难前处理室桌式洗眼器 2.规格:标准 3.参数：采用SUS304不锈钢，用于清洗眼部、面部、手部等部位；单头洗眼器，模具成型，两喷头中心间距108mm左右，斜度约45度，可同时压力出水，喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球。洗眼喷头：加厚铜质。利用缓压原理，使喷出的水流更加温和，在使用过程中不会因水流过激伤害眼膜与眼睛内部的神经而造成二次伤害。主体颜色设计为红色。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 21 | AB019 | 疑难前处理室通风柜 [项目特征] 1.名称:疑难前处理室通风柜 2.规格:1500*950*2350 3.参数：1）、全钢结构，表面环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱及有机溶剂的腐蚀。柜体用冷轧钢板模具冲压制作，表面采用静电喷粉处理；柜内可配各种气体阀门。柜体操作间两侧均有安全防爆泄压口设备。 2）、移门用防爆浮法安全玻璃，厚度≥6mm。移门铰链由坚固的材料--钢铰链和链齿轮。移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀或相近材质构成。移门把手不锈钢制作，抗化学腐蚀物质喷涂。可悬停在任意位置。 3）、通风柜内部密封防止空气泄漏，不会使液体积留标准通风柜使用polyresin或类似的材料。 4）、所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。 5）、内衬板与导流板为抗倍特板，厚度≥5mm，耐腐蚀； 6）、台面为20mm厚蝶形陶瓷台面，抗高温，耐刮滑。要求瓷砖的生产要求及品质符合国家瓷砖的CCC认证。台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）任何强酸强碱及有机溶剂腐蚀。要求参照 GB 18580-2001标准，甲醛释放量＜0.10mg/L。 7）、通风柜照明：两个荧光灯管，快速启动类型，UL标准。镇流器安装在通风柜外部。 8）、三线接地插座，220V，10A或16A。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 22 | AB020 | 疑难前处理室更衣柜 [项目特征] 1.名称:疑难前处理室更衣柜 2.规格:900*500*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置不同的衣物及鞋子。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 6）、配有不锈钢挂衣杆及衣帽钩。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 23 | AB021 | 暗室可移动中央台(折叠) [项目特征] 1.名称:暗室可移动中央台(折叠) 2.规格:1600*1600*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 24 | AB022 | 暗室可移动台 [项目特征] 1.名称:暗室可移动台 2.规格:1200*600*850 3.参数：台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板,抗化学试剂，抗菌、抗冲击、不导电、易清洁，耐强酸强碱及有机溶剂、耐刮刻、不变形、防水绝缘。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 25 | AB023 | 常量前处理室中央台 [项目特征] 1.名称:常量前处理室中央台 2.规格:3750*1600*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 26 | AB024 | 常量前处理室滴水架 [项目特征] 1.名称:常量前处理室滴水架 2.规格:标准 3.参数：1）、采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型 2）、耐酸碱 3）、滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住 4）、可实现滴水棒自由组合拆卸 5）、底部托盘中间设有排水孔 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 27 | AB025 | 常量前处理室桌式洗眼器 [项目特征] 1.名称:常量前处理室桌式洗眼器 2.规格:标准 3.参数：采用SUS304不锈钢，用于清洗眼部、面部、手部等部位；单头洗眼器，模具成型，两喷头中心间距108mm左右，斜度约45度，可同时压力出水，喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球。洗眼喷头：加厚铜质。利用缓压原理，使喷出的水流更加温和，在使用过程中不会因水流过激伤害眼膜与眼睛内部的神经而造成二次伤害。主体颜色设计为红色。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 28 | AB026 | 常量前处理室边台 [项目特征] 1.名称:常量前处理室边台 2.规格:5000*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 29 | AB027 | 常量前处理室通风柜 [项目特征] 1.名称:常量前处理室通风柜 2.规格:1500*950*2350 3.参数：1）、全钢结构，表面环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱及有机溶剂的腐蚀。柜体用冷轧钢板模具冲压制作，表面采用静电喷粉处理；柜内可配各种气体阀门。柜体操作间两侧均有安全防爆泄压口设备。 2）、移门用防爆浮法安全玻璃，厚度≥6mm。移门铰链由坚固的材料--钢铰链和链齿轮。移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀或相近材质构成。移门把手不锈钢制作，抗化学腐蚀物质喷涂。可悬停在任意位置。 3）、通风柜内部密封防止空气泄漏，不会使液体积留标准通风柜使用polyresin或类似的材料。 4）、所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。 5）、内衬板与导流板为抗倍特板，厚度≥5mm，耐腐蚀； 6）、台面为20mm厚蝶形陶瓷台面，抗高温，耐刮滑。要求瓷砖的生产要求及品质符合国家瓷砖的CCC认证。台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）任何强酸强碱及有机溶剂腐蚀。要求参照 GB 18580-2001标准，甲醛释放量＜0.10mg/L。 7）、通风柜照明：两个荧光灯管，快速启动类型，UL标准。镇流器安装在通风柜外部。 8）、三线接地插座，220V，10A或16A。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 30 | AB028 | 受理室边台 [项目特征] 1.名称:受理室边台 2.规格:1500*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 31 | AB029 | 受理室旋转吸气装置 [项目特征] 1.名称:受理室旋转吸气装置 2.规格:标准 3.参数：四段式伸缩导管管径为75mm，管道为合金材质，旋转关节选用PP材料制作；旋臂式旋转吸风器管臂伸展长度要求能达到1.5米；不对药品及环境产生污染；各连接部件能紧密锁合固定，无晃动，具有良好的气密性；设备固定后能实现不下垂要求，在达到整体拉直以水平方向时也能保证不下垂；设备整体折卸方便，易清洁，无卫生死角。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 32 | AB030 | 受理室功能柜 [项目特征] 1.名称:受理室功能柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 33 | AB031 | 受理室更衣柜 [项目特征] 1.名称:受理室更衣柜 2.规格:900*500*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 6）、配有不锈钢挂衣杆及衣帽钩。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 3 |
| 34 | AB032 | 数据分析室功能柜 [项目特征] 1.名称:数据分析室功能柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |
| 35 | AB033 | 数据分析室更衣柜 [项目特征] 1.名称:数据分析室更衣柜 2.规格:900*500*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 6）、配有不锈钢挂衣杆及衣帽钩。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 3 |
| 36 | AB034 | 耗材存放室货架 [项目特征] 1.名称:耗材存放室货架 2.规格:900*500*1900 3.参数：1）、主框架：采用≥1.5mm冷轧钢方通冲孔制作；所有金属表面经酸洗、磷化处理，再环氧树脂静电粉沫喷涂。 2）、层板：≥1.0 mm冷轧钢板制作，下设支撑筋，所有金属表面经酸洗、磷化处理，再环氧树脂静电粉沫喷涂；层板可调。每层总承重≥50kg。 3）、调整脚：12mm不锈钢实芯支架，下包橡胶与尼龙混合物，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 6 |
| 37 | AB035 | 测序室边台 [项目特征] 1.名称:测序室边台 2.规格:3700*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 38 | AB036 | 测序室边台 [项目特征] 1.名称:测序室边台 2.规格:1500*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 39 | AB037 | 上样室边台 [项目特征] 1.名称:上样室边台 2.规格:3200*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 40 | AB038 | 上样室超净台 [项目特征] 1.名称:上样室超净台 2.规格:1010*660*1635 3.参数：1）、水平流向，开放式台面。 2）、采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小，保证工作区风速始终处于理想状态。 3）、工作台面为不锈钢材质。 适用人数双人(双人带杀菌灯) 规格尺寸:工作区尺寸 （宽×深×高）1680mm×480mm×600mm 外型尺寸 （宽×深×高）1760mm×700mm×1450mm 技术指标:洁净等级100级@≥0.5um 菌落数≤0.5个/皿.时(φ90mm培养平皿) 平均风速0.3-0.6m/s(可调) 噪音≤62dB(A) 照度≥300Lx 振动半峰值≤4um 最大功耗0.8kw 电源AC220V/50Hz 重量≥200Kg 高效过滤器规格及数量820×600×50×① 荧光灯规格及数量40W×① 紫外灯规格及数量40W×①(1BU) [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 41 | AB039 | 扩增室边台 [项目特征] 1.名称:扩增室边台 2.规格:3700*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 42 | AB040 | 扩增室可移动台 [项目特征] 1.名称:扩增室可移动台 2.规格:600*600*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板,抗化学试剂，抗菌、抗冲击、不导电、易清洁，耐强酸强碱及有机溶剂、耐刮刻、不变形、防水绝缘。 2）、带万向轮。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 43 | AB041 | 加样室边台 [项目特征] 1.名称:加样室边台 2.规格:3700*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 44 | AB042 | 加样室超净台 [项目特征] 1.名称:加样室超净台 2.规格:900×695×1700 3.参数：1）、水平流向，开放式台面。 2）、采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小，保证工作区风速始终处于理想状态。 3）、工作台面为不锈钢材质。 适用人数双人(双人带杀菌灯) 规格尺寸:工作区尺寸 （宽×深×高）1680mm×480mm×600mm 外型尺寸 （宽×深×高）1760mm×700mm×1450mm 技术指标:洁净等级100级@≥0.5um 菌落数≤0.5个/皿.时(φ90mm培养平皿) 平均风速0.3-0.6m/s(可调) 噪音≤62dB(A) 照度≥300Lx 振动半峰值≤4um 最大功耗0.8kw 电源AC220V/50Hz 重量≥200Kg 高效过滤器规格及数量820×600×50×① 荧光灯规格及数量40W×① 紫外灯规格及数量40W×①(1BU) [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 45 | AB043 | 打孔室边台 [项目特征] 1.名称:打孔室边台 2.规格:3700*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 46 | AB044 | 打孔室滴水架 [项目特征] 1.名称:打孔室滴水架 2.规格:标准 3.参数：1）、采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型 2）、耐酸碱 3）、滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住 4）、可实现滴水棒自由组合拆卸 5）、底部托盘中间设有排水孔 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 47 | AB045 | 打孔室洗涤池 [项目特征] 1）、名称:打孔室洗涤池 2）、规格:标准 3）、参数：采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用。 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 48 | AB046 | 打孔室洗眼器 [项目特征] 1）、名称:打孔室洗眼器 2）、规格:标准 3）、参数：采用SUS304不锈钢，用于清洗眼部、面部、手部等部位；单头洗眼器，模具成型，两喷头中心间距108mm左右，斜度约45度，可同时压力出水，喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球。洗眼喷头：加厚铜质。利用缓压原理，使喷出的水流更加温和，在使用过程中不会因水流过激伤害眼膜与眼睛内部的神经而造成二次伤害。主体颜色设计为红色。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 49 | AB047 | 打孔室更衣柜 [项目特征] 1.名称:打孔室更衣柜 2.规格:900*500*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置不同的衣物及鞋子。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 6）、配有不锈钢挂衣杆及衣帽钩。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 50 | AB048 | 测序室边台 [项目特征] 1.名称:测序室边台 2.规格:3800*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 51 | AB049 | 测序室边台 [项目特征] 1名称:测序室边台 2.规格:1500*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 52 | AB050 | 扩增室边台 [项目特征] 1.名称:扩增室边台 2.规格:3700*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 53 | AB051 | 扩增室可移动台 [项目特征] 1.名称:扩增室可移动台 2.规格:600*600*850 3.参数：1、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板,抗化学试剂，抗菌、抗冲击、不导电、易清洁，耐强酸强碱及有机溶剂、耐刮刻、不变形、防水绝缘。 2、带万向轮。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 54 | AB052 | 加样室边台 [项目特征] 1.名称:加样室边台 2.规格:3400*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包 括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 55 | AB053 | 加样室超净台 [项目特征] 1.名称:加样室超净台 2.规格:1010*660*1635 3.参数：1）、水平流向，开放式台面。 2）、采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小，保证工作区风速始终处于理想状态。 3）、工作台面为不锈钢材质。 适用人数双人(双人带杀菌灯) 规格尺寸:工作区尺寸 （宽×深×高）1680mm×480mm×600mm 外型尺寸 （宽×深×高）1760mm×700mm×1450mm 技术指标:洁净等级100级@≥0.5um 菌落数≤0.5个/皿.时(φ90mm培养平皿) 平均风速0.3-0.6m/s(可调) 噪音≤62dB(A) 照度≥300Lx 振动半峰值≤4um 最大功耗0.8kw 电源AC220V/50Hz 重量≥200Kg 高效过滤器规格及数量820×600×50×① 荧光灯规格及数量40W×① 紫外灯规格及数量40W×①(1BU) [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 56 | AB054 | 提取室边台 [项目特征] 1.名称:提取室边台 2.规格:3800*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 57 | AB055 | 提取室超净台 [项目特征] 1.名称:提取室超净台 2.规格:1010*660*1635 3.参数：1）、水平流向，开放式台面。 2）、采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小，保证工作区风速始终处于理想状态。 3）、工作台面为不锈钢材质。 适用人数双人(双人带杀菌灯) 规格尺寸:工作区尺寸 （宽×深×高）1680mm×480mm×600mm 外型尺寸 （宽×深×高）1760mm×700mm×1450mm 技术指标:洁净等级100级@≥0.5um 菌落数≤0.5个/皿.时(φ90mm培养平皿) 平均风速0.3-0.6m/s(可调) 噪音≤62dB(A) 照度≥300Lx 振动半峰值≤4um 最大功耗0.8kw 电源AC220V/50Hz 重量≥200Kg 高效过滤器规格及数量820×600×50×① 荧光灯规格及数量40W×① 紫外灯规格及数量40W×①(1BU) [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 58 | AB056 | 试剂配剂室试剂架 [项目特征] 1.名称:试剂配剂室试剂架 2.规格:4500*400*700 3.参数：1）、钢制试剂架材料要求：支架采用1.5mm冷轧板折弯焊接组合成具有多功能的工件。要求可调节的试剂架层板，并根据不同实验室的要求配置实验室各种使用功能。钢制试剂架配制的层板为12mm钢化玻璃，并配有不锈钢护栏，防止物品滑落。 2）、钢制试剂架功能配置：电源插座、过载保护、各种实验用气体、给排水、试剂架排风系统、吊柜等。 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 59 | AB057 | 试剂配剂室边台 [项目特征] 1.名称:试剂配剂室边台 2.规格:5400*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 60 | AB058 | 试剂配剂室洗涤池 [项目特征] 1.名称:试剂配剂室洗涤池 2.规格:标准 3.参数：采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用。 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 61 | AB059 | 试剂配剂室滴水架 [项目特征] 1.名称:试剂配剂室滴水架 2.规格:标准 3.参数：1）、采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型 2）、耐酸碱 3）、滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住 4）、可实现滴水棒自由组合拆卸 5）、底部托盘中间设有排水孔 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 62 | AB060 | 试剂配剂室超净台 [项目特征] 1.名称:试剂配剂室超净台 2.规格:1010*660*1635 3.参数：1）、水平流向，开放式台面。 2）、采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小，保证工作区风速始终处于理想状态。 3）、工作台面为不锈钢材质。 适用人数双人(双人带杀菌灯) 规格尺寸:工作区尺寸 （宽×深×高）1680mm×480mm×600mm 外型尺寸 （宽×深×高）1760mm×700mm×1450mm 技术指标:洁净等级100级@≥0.5um 菌落数≤0.5个/皿.时(φ90mm培养平皿) 平均风速0.3-0.6m/s(可调) 噪音≤62dB(A) 照度≥300Lx 振动半峰值≤4um 最大功耗0.8kw 电源AC220V/50Hz 重量≥200Kg 高效过滤器规格及数量820×600×50×① 荧光灯规格及数量40W×① 紫外灯规格及数量40W×①(1BU) [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 63 | AB061 | 试剂配剂室天平台 [项目特征] 1.名称:试剂配剂室天平台 2.规格:900*600*850 3.参数：主体支架采用40*60mm的方钢管，表面经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成；过梁采用50*50不锈钢管，台面采用17MM厚耐蚀实芯理化板，内嵌400*400*300mm大理石；双重水平调节，稳定性良好，其特殊的沉稳结构可有效防止或降低外来振动的影响，达到最佳防震效果。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 64 | AB062 | 洗消室边台 [项目特征] 1.名称:洗消室边台 2.规格:5000*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包 括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 65 | AB063 | 洗消室洗涤池 [项目特征] 1.名称:洗消室洗涤池 2.规格:标准 3.参数：采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用。 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 |
| 66 | AB064 | 洗消室滴水架 [项目特征] 1.名称:洗消室滴水架 2.规格:标准 3.参数：1）、采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型 2）、耐酸碱 3）、滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住 4）、可实现滴水棒自由组合拆卸 5）、底部托盘中间设有排水孔 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 |
| 67 | AB065 | 血样整理室边台 [项目特征] 1.名称:血样整理室边台 2.规格:1500*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标 准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 68 | AB066 | 数据分析室功能柜 [项目特征] 1.名称:数据分析室功能柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 3 |
| 69 | AB067 | 精密仪器检测室边台 [项目特征] 1.名称:精密仪器检测室边台 2.规格:4200*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 70 | AB068 | 精密仪器检测室仪器台 [项目特征] 1.名称:精密仪器检测室仪器台 2.规格:1500*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 71 | AB069 | 精密仪器检测室功能柜 [项目特征] 1.名称:精密仪器检测室功能柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 3 |
| 72 | AB070 | 文检化学室边台 [项目特征] 1.名称:文检化学室边台 2.规格:4900*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 73 | AB071 | 文检化学室洗涤池 [项目特征] 1.名称:文检化学室洗涤池 2.规格:标准 3.参数：采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流；规格由小到大，可根据实际需要选用。 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 74 | AB072 | 文检化学室滴水架 [项目特征] 1.名称:文检化学室滴水架 2.规格:标准 3.参数：1）、采用高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型 2）、耐酸碱 3）、滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住 4）、可实现滴水棒自由组合拆卸 5）、底部托盘中间设有排水孔 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 75 | AB073 | 文检化学室旋转吸气装置 [项目特征] 1.名称:文检化学室旋转吸气装置 2.规格:标准 3.参数：四段式伸缩导管管径为75mm，管道为合金材质，旋转关节选用PP材料制作；旋臂式旋转吸风器管臂伸展长度要求能达到1.5米；不对药品及环境产生污染；各连接部件能紧密锁合固定，无晃动，具有良好的气密性；设备固定后能实现不下垂要求，在达到整体拉直以水平方向时也能保证不下垂；设备整体折卸方便，易清洁，无卫生死角。 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 76 | AB074 | 文检化学室通风柜 [项目特征] 1.名称:文检化学室通风柜 2.规格:1500*950*2350 3.参数：1）、全钢结构，表面环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱及有机溶剂的腐蚀。柜体用冷轧钢板模具冲压制作，表面采用静电喷粉处理；柜内可配各种气体阀门。柜体操作间两侧均有安全防爆泄压口设备。 2）、移门用防爆浮法安全玻璃，厚度≥6mm。移门铰链由坚固的材料--钢铰链和链齿轮。移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀或相近材质构成。移门把手不锈钢制作，抗化学腐蚀物质喷涂。可悬停在任意位置。 3）、通风柜内部密封防止空气泄漏，不会使液体积留标准通风柜使用polyresin或类似的材料。 4）、所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。 5）、内衬板与导流板为抗倍特板，厚度≥5mm，耐腐蚀； 6）、台面为20mm厚蝶形陶瓷台面，抗高温，耐刮滑。要求瓷砖的生产要求及品质符合国家瓷砖的CCC认证。台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）任何强酸强碱及有机溶剂腐蚀。要求参照 GB 18580-2001标准，甲醛释放量＜0.10mg/L。 7）、通风柜照明：两个荧光灯管，快速启动类型，UL标准。镇流器安装在通风柜外部。 8）、三线接地插座，220V，10A或16A。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 77 | AB075 | 文检化学室挥发性药品柜 [项目特征] 1.名称:文检化学室挥发性药品柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 6）、带排风装置； [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 78 | AB076 | 文检压痕室边台 [项目特征] 1.名称:文检压痕室边台 2.规格:3200*800*850 3.参数：1）、台面：采用≥13MM厚耐蚀实芯理化板；一体化聚氨酯丙烯酸涂层，双重硬化。 1.1耐浓酸，包括48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。 1.2耐划痕:符合GB/T7911-2013-7.3.11标准，要求不低于4级，3.0N无整圈连续划痕。 1.3耐磨性能:符合GB/T7911-2013-7.3.2标准，要求最初磨损点≥1400r。 1.4面板的抗弯强度：≥136Mpa。 1.5甲醛释放量：小于0.010mg/m³，符合GB/T17657-2013-4.60标准。 1.6总挥发性有机化合物：最大可允许浓度为0.22毫克/m³，甲醛最大允许浓度为9μg/m³。 需提供满足要求的质量证明文件。 2）、基箱部分：全钢落地箱体，凸面结构。包括箱体的两侧侧板、门板、抽屉板，均采用≥1.0 mm厚金属冷轧板经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 3）、抽屉设计为单门单抽和三抽组合结构。 4）、门合叶采用特制加厚不锈钢板式合叶；滑道采用三节静音导轨；拉手采用不锈钢加大特制孔型拉手。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 79 | AB077 | 文检压痕室旋转吸气装置 [项目特征] 1.名称:文检压痕室旋转吸气装置 2.规格:标准 3.参数：四段式伸缩导管管径为75mm，管道为合金材质，旋转关节选用PP材料制作；旋臂式旋转吸风器管臂伸展长度要求能达到1.5米；不对药品及环境产生污染；各连接部件能紧密锁合固定，无晃动，具有良好的气密性；设备固定后能实现不下垂要求，在达到整体拉直以水平方向时也能保证不下垂；设备整体折卸方便，易清洁，无卫生死角。 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 80 | AB078 | 文检压痕室高温台 [项目特征] 1.名称:文检压痕室高温台 2.规格:1500*750*600 3.参数：采用全钢结构，大理石台面,≥1.0mm厚冷轧板生产，抽屉面板、门面板采用双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 81 | AB079 | 文检压痕室功能柜 [项目特征] 1.名称:文检压痕室功能柜 2.规格:900*450*1900 3.参数：1）、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，不变形、具有很强的抗压强度，其中部分药品柜、样品柜带自动排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 2）、柜门：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，经过酸洗、磷化处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 3）、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等。要求承重：≥30kg。 4）、铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，使用过程中无噪音，耐腐蚀。 5）、拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 3 |
| 82 | AB080 | 淋浴洗眼器 [项目特征] 1.名称:淋浴洗眼器 2.规格:标准 3.参数：1）、采用SUS304不锈钢；用于冲洗全身；冲淋开关球阀能在1秒内快速启动。在标准水压下，15分钟内，冲淋喷头流量均可达到75.7升/分钟。 2）、冲淋器水流范围：标准水压下，在离固定底座1520mm水平面处，冲淋器流出的水散开的范围为￠500mm。 3）、洗眼器：SUS304不锈钢，用于清洗眼部、面部、手部等部位；洗眼盆高度适宜，双水孔出水设计符合人体工学原理，孔位高度与角度完全依照面部比例进行设计；洗眼器开关球阀能在1秒内快速启动。标准水压下，15分钟内，洗眼喷头流量均可达到1.5升/分钟。 4）、洗眼喷头：加厚铜质。利用缓压原理，使喷出的水流更加温和，在使用过程中不会因水流过激伤害眼膜与眼睛内部的神经而造成二次伤害。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1 |
| 83 | AB081 | 冰箱 [项目特征] 1.名称:冰箱 2.规格:不低于536*475*1136，≥115L； 3.参数：压缩机制冷，带冷冻、冷藏，二级能效。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 16 |
| 84 | AB082 | 超低温冰柜 [项目特征] 1.名称:超低温冰柜 2.规格:标准-40度 3.参数：压缩机制冷，带冷冻、冷藏，二级能效 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 4 |
| 85 | AB083 | 实验凳 [项目特征] 1.名称:实验凳 2.规格:标准 3.参数：PU材料制作,带扶手，靠背，脚踏圈，可升降。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 52 |
| 86 | AB084 | 风淋室 [项目特征] 1.名称:风淋室 2.规格:1300*1300*2000 3.参数：单人双吹风淋室，箱体采用优质的不锈钢制造，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。 (1)风淋室风机380V 50Hz 1.1KW。 (2)有隔板高效过滤器HEPA，过滤效率99.99%0.3um。 (3)不锈钢单开门两扇，带玻璃视窗，5mm强质玻璃，门上安装闭门器，自动关闭。 (4)SUS不锈钢喷淋嘴，嵌入式安装，喷淋嘴方向可调节180度。出风口风速达到20-28m/s快速吹除人身上的灰尘。 (5)红外线感应器，初效过滤器采用无纺滤料，过滤效率G4，日光灯20W嵌入式安装。 电路控制：先进的集成电路板，PLC控制，LED显示吹淋时间，时间继电器0~99秒可调，红外线自动感应器。感应自动吹淋，触摸式微动开关。并安装有高科技的人性化智能语音提示系统。 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 2 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五层设备 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五层设备 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：五层设备 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 装修

- 7.1 拆除工程

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  |  | 专业：土建工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |
|  |  | 四层 |  |  |  |
| 1 | B:0018 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.墙体拆除 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m3 | 71.93 |
| 2 | B:0019 | 木门拆除 [项目特征] 1.规格：900mm*2100 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | 樘 | 30 |
| 3 | B:0020 | 开门洞 [项目特征] 1.墙厚：240mm 2.洞口尺寸：900*2100 3.垃圾外运 4.修补门洞口 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 4.修补门口 |  | 处 | 2 |
| 4 | B:0021 | 轻钢龙骨纸面石膏板拆除 [项目特征] 1.墙体拆除 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 195.92 |
| 5 | B:0022 | 地面拆除 [项目特征] 1.800*800地砖拆除 2.30厚结合层拆除 3.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 19 |
| 6 | B:0023 | 原有吊顶拆除 [项目特征] 1.轻钢龙骨600*600矿棉板吊顶 2.龙骨架拆除 3.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 784.94 |
| 7 | B:0024 | 原有乳胶漆墙面铲除 [项目特征] 1.铲除原有乳胶漆墙面面层及腻子 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 524.47 |
| 8 | B:0025 | 墙面剔除墙砖及找平层 [项目特征] 1.铲除原墙面瓷片及基层 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 48.18 |
| 9 | B:00026 | 原有台盆拆除 [项目特征] 1.台面及钢支架拆除 2.台盆拆除 3.卫生洁具拆除 4.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | 套 | 4 |
|  |  | 五层 |  |  |  |
| 10 | B:0027 | 原有墙体拆除 [项目特征] 1.墙体拆除 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m3 | 110.11 |
| 11 | B:0028 | 木门拆除 [项目特征] 1.规格：900mm*2100 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | 樘 | 30 |
| 12 | B:0029 | 开门洞 [项目特征] 1.墙厚：240mm 2.洞口尺寸：800*2100 3.垃圾外运 4.修补门洞口 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 4.修补门口 |  | 处 | 1 |
| 13 | B:0030 | 轻钢龙骨纸面石膏板拆除 [项目特征] 1.墙体拆除 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 220.98 |
| 14 | B:0031 | 地面拆除 [项目特征] 1.800*800地砖拆除 2.30厚结合层拆除 3.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 38 |
| 15 | B:0032 | 原有吊顶拆除 [项目特征] 1.轻钢龙骨600*600矿棉板吊顶 2.龙骨架拆除 3.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 825.98 |
| 16 | B:0033 | 原有乳胶漆墙面铲除 [项目特征] 1.铲除原有乳胶漆墙面面层及腻子 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 54.86 |
| 17 | B:0034 | 墙面剔除墙砖及找平层 [项目特征] 1.铲除原墙面瓷片及基层 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 119.82 |
| 18 | B:0036 | 开门洞 [项目特征] 1.墙厚：240mm 2.洞口尺寸：1200*2100 3.垃圾外运 4.修补门洞口 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 4.修补门口 |  | 处 | 1 |
| 19 | B:0038 | 卫生间轻钢龙骨纸面石膏板拆除 [项目特征] 1.墙体拆除 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | m2 | 26.39 |
| 20 | B:00035 | 原有台盆拆除 [项目特征] 1.台面及钢支架拆除 2.台盆拆除 3.卫生洁具拆除 4.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | 套 | 4 |
| 21 | B:00037 | 原有蹲便池拆除 [项目特征] 1.蹲便池拆除 2.垃圾外运 [工程内容] 1.拆除 2.垃圾清理 3.垃圾外运 |  | 套 | 4 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  | 专业：土建工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |
| 14 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1 |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  | 专业：土建工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 |  | 专业：土建工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 7.2 装修工程

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装修工程 |  |  | 专业：土建工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 四层装修 |  |  |  |
|  | A.3 | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |  |
| 1 | 010302001003 | 烧结砖砌体 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.砖品种:MU10烧结砖 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工程内容] 1.砌砖 2.勾缝 3.材料运输 |  | m3 | 0.52 |
| 2 | 010302001004 | 烧结砖砌体 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.砖品种:MU10烧结砖 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工程内容] 1.砌砖 2.勾缝 3.材料运输 |  | m3 | 5.21 |
| 3 | 010304001003 | 加气块砌体 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200 3.加汽块砌体品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工程内容] 1.砌砖 2.勾缝 3.材料运输 |  | m3 | 31.9 |
|  | A.7 | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 4 | 010703002003 | 地面涂膜防水 [项目特征] 1.15mm厚聚胺脂涂膜防水 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 5.铺保护层 |  | m2 | 10.58 |
| 5 | 010703002004 | 墙面涂膜防水 [项目特征] 1.15mm厚聚胺脂涂膜防水 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 5.铺保护层 |  | m2 | 15.6 |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |
| 6 | 020102000003 | 地砖楼面 [项目特征] 1.面层300X300防滑地砖 ，干水泥擦缝 2.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内渗建筑胶） 3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内渗建筑胶） 4.水泥浆一道（内渗建筑胶） [工程内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 |  | m2 | 6.24 |
| 7 | 020102002003 | PVC卷材地面 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:2.0mmPVC卷材地板 2.自流平:5mm水泥自流平 3.40mm厚1:3水泥砂浆找平 4.10mm素水泥膏 素水泥浆结合层一遍 [工程内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.材料运输 |  | m2 | 806.27 |
| 8 | 020105002002 | 石材踢脚线 1.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑色100大理石脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 |  | m2 | 62.98 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |
| 9 | 020201001003 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:加气混凝块 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |  | m2 | 358.77 |
| 10 | 020204003002 | 块料墙面 [项目特征] 1.墙砖规格：300X600 厚度9mm 2.砂浆类型：水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 |  | m2 | 96 |
| 11 | 020209001002 | 隔断 1.铝型材规格：50*100 厚度2mm 2.玻璃类型：12mm钢化玻璃 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 254.04 |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |  |
| 12 | 020302001010 | 木梁 [项目特征] 1.吊顶形式:吊顶式 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:1500mm50x50木龙骨 3.基层材料品种：15mm木夹板，刷防火涂料两遍。 4.面层：9.5mm石膏板面层 [工程内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板贴合 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m | 176.13 |
| 13 | 020302001011 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600微孔铝扣板吊顶 [项目特征] [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 657.97 |
| 14 | 020302001012 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*900方型铝扣板 [项目特征] [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 53.45 |
| 15 | 020302001013 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300方型铝扣板 [项目特征] [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 6.24 |
| 16 | 020302001014 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型: 轻钢龙骨(不上人型) 2.基层: 15mm细木工板，刷防火涂料3遍 3.面层：4.0mm铝塑板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 38.65 |
| 17 | 020302001015 | 软膜天花 [项目特征] 1.龙骨类型: 轻钢龙骨(不上人型) 2.灯槽基层: 15mm细木工板，刷防火涂料3遍 3.面层：防火PVC白色软膜 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 29.68 |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |  |
| 18 | 020401003003 | 实木复合门 [项目特征] 1.门类型:成品实木复合门 2.框截面尺寸、单扇面积:1000mm*2100mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 | 2 |
| 19 | 020402001003 | 铝合金边框玻璃门 [项目特征] 1.门类型:50x100x2mm铝型材 2.规格：1000*2100 3.玻璃:12mm钢化玻璃 4.不锈钢拉手，门锁，地弹簧 5.含五金 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 | 19 |
| 20 | 020402001004 | 铝合金边框玻璃门 [项目特征] 1.门类型:50x100x2mm铝型材 2.规格：1600*2100 3.玻璃:12mm钢化玻璃 4.不锈钢拉手，门锁，地弹簧 5.含五金 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 | 2 |
| 21 | 020402006006 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:乙级防盗门 2.框材质、外围尺寸:1000*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 | 4 |
| 22 | 020402007002 | 钢质防火门 [项目特征] 1.门类型:丙级防火门 2.框材质、外围尺寸:600*18100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 | 2 |
| 23 | 020402007003 | 钢质防火门 [项目特征] 1.门类型:乙级防火门 2.框材质、外围尺寸:1000*2100mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 | 4 |
| 24 | 020408000003 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.刷环保型乳胶漆三遍 2.刮腻子遍数:二遍 3.石膏板面层 4.15mm厚木工板 5.木基层刷防火涂料二遍 [工程内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 |  | m | 110.7 |
| 25 | 020409003002 | 石材窗台板 [项目特征] 1.材质、规格、颜色:18mm厚人造石英石，300mm宽,双面加厚圆弧封边 [工程内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.石英石的制作、安装 |  | m2 | 45.46 |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 26 | 020506001003 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两遍 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷面层 |  | m2 | 980.55 |
|  |  | 五层装修 |  |  |  |
|  | A.3 | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |  |
| 27 | 010302001005 | 烧结砖砌体 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.砖品种:MU10烧结砖 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工程内容] 1.砌砖 2.勾缝 3.材料运输 |  | m3 | 1.23 |
| 28 | 010302001006 | 烧结砖砌体 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.砖品种:MU10烧结砖 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工程内容] 1.砌砖 2.勾缝 3.材料运输 |  | m3 | 1.85 |
| 29 | 010304001004 | 加气块砌体 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200 3.加汽块砌体品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工程内容] 1.砌砖 2.勾缝 3.材料运输 |  | m3 | 18.51 |
|  | A.6 | A.6 金属结构工程 |  |  |  |
| 30 | 010605002001 | 屋面彩钢房 [项目特征] 1.砖基础：240烧结砖，高度400mm； 2.轻钢骨架：100*100mm镀锌方管钢柱@4.0m;30*60檩条； 3.墙面屋面板：100mm岩棉彩钢板； [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷抽漆 |  | m2 | 136.39 |
|  | A.7 | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 31 | 010703002005 | 地面涂膜防水 [项目特征] - 1.防水类型：聚胺脂涂膜防水一布两涂 - 2.砂浆类型：水泥砂 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 5.铺保护层 |  | m2 | 19 |
| 32 | 010703002006 | 墙面涂膜防水 [项目特征] - 1.防水类型：聚胺脂涂膜防水一布两涂 - 2.砂浆类型：水泥砂 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 5.铺保护层 |  | m2 | 51.33 |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |
| 33 | 020102000004 | 地砖楼面 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300X300防滑地砖 2.砂浆类型：1：3水泥砂浆 3.底层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3水泥砂浆批荡面 4.贴结层厚度、材料种类:10mm素水泥膏 素水泥浆结合层一遍 [工程内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 |  | m2 | 18.95 |
| 34 | 020102002004 | PVC卷材地面 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:2.0mmPVC卷材地板 2.自流平:5mm水泥自流平 3.40mm厚1:3水泥砂浆找平 4.10mm素水泥膏 素水泥浆结合层一遍 [工程内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.材料运输 |  | m2 | 822.99 |
| 35 | 020105002003 | 石材踢脚线 1.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:黑色100大理石脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 |  | m2 | 33.3 |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |
| 36 | 020201001004 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:加气混凝块 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆批荡面 3.贴结层厚度、材料种类:10mm素水泥膏 素水泥浆结合层一遍 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |  | m2 | 204.21 |
| 37 | 020204003003 | 块料墙面 [项目特征] 1.墙砖规格：300X600 厚度9mm 2.砂浆类型：水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 |  | m2 | 70.87 |
| 38 | 020209001003 | 厕浴木质隔断 [项目特征] - 1.板材类型：三聚氰胺板 - 2.厚度：1.8mm 3.高度：1.9m [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 7.05 |
| 39 | 020209001004 | 机制岩棉彩钢板隔断 [项目特征] 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:50mm彩钢板（机制岩棉，表面钢板>0.5m，面层喷涂处理，防尘防锈抗菌处理），专用钢制天槽地槽固定； 2.专用镀锌角钢支架与混凝土墙预埋钢板焊牢（或膨胀螺栓固定）,固定天槽； 3.地槽与混凝土地面预埋钢板焊牢（或膨胀螺栓固定） [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 851 |
| 40 | 020209001005 | 隔断 1.铝型材规格：50*100 厚度2mm 2.玻璃类型：12mm钢化玻璃 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 103.28 |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |  |
| 41 | 020302001016 | 木梁 [项目特征] 1.吊顶形式:吊顶式 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:1500mm50x50木龙骨 3.基层材料品种：15mm木夹板，刷防火涂料两遍。 4.面层：9.5mm石膏板面层 [工程内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板贴合 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m | 76.43 |
| 42 | 020302001017 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:吊顶式 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600方型铝扣板 [项目特征] [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 242.64 |
| 43 | 020302001018 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:吊顶式 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:900*300方型铝扣板 [项目特征] [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 19.71 |
| 44 | 020302001019 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:吊顶式 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300方型铝扣板 [项目特征] [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 17.82 |
| 45 | 020302001020 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型: 轻钢龙骨(不上人型) 2.基层: 15mm细木工板，刷防火涂料3遍 3.面层：4.0mm铝塑板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 10.98 |
| 46 | 020302001021 | 软膜天花 [项目特征] 1.龙骨类型: 轻钢龙骨(不上人型) 2.灯槽基层: 15mm细木工板，刷防火涂料3遍 3.面层：防火PVC白色软膜 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 10.94 |
| 47 | 020302001022 | 天棚吊顶（硅岩棉彩钢板） [项目特征] 1.吊顶形式:吊顶式 2.龙骨类型：专用钢制天槽地槽固定； 3.专用镀锌角钢支架与混凝土墙预埋钢板焊牢（或膨胀螺栓固定）,固定天槽； 4.地槽与混凝土地面预埋钢板焊牢（或膨胀螺栓固定） [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 551 |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |  |
| 48 | 020401003004 | 实木复合门 [项目特征] 1.门类型：成品套装门 2.门规格:800*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 | 2 |
| 49 | 020401003005 | 暗装门 [项目特征] 1.门类型:木门 2.尺寸：900*2200mm 3.龙骨类型、材料种类、规格、中距：轻钢龙骨、防锈漆三遍 4.面层材料种类、规格：18mm厚细木工板刷防火涂三遍 5.安装方式：暗装式 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 | 1 |
| 50 | 020402001005 | 铝合金边框玻璃门 [项目特征] 1.边框类型：50x100x2mm铝型材 2.门类型:玻璃门1000*2100 3.玻璃:12mm钢化玻璃 4.不锈钢拉手，门锁，地弹簧 5.含五金 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 | 10 |
| 51 | 020402001006 | 铝合金边框双扇钢化玻璃门 [项目特征] 1.门套类型：不锈钢门套 2.门类型:玻璃门1860*2600 3.玻璃:12mm钢化玻璃 4.不锈钢拉手，地弹簧 5.含五金 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 | 2 |
| 52 | 020402006007 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型：乙级防盗门 2.门规格:1000*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | 樘 | 1 |
| 53 | 020406001002 | 金属传递窗 [项目特征] 1.框材质、外围尺寸:600*600*600铝合金 2.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:9厘钢化玻璃 3.自带紫外杀菌灯 [工程内容] 1.制作、运输、安装 |  | 樘 | 14 |
| 54 | 020406006001 | 洁净密闭窗 [项目特征] 1.窗类型:彩板固定窗 2.框材质、外围尺寸:1500*1000铝合金 3.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:5厘钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 | 25 |
| 55 | 020406006002 | 洁净密闭窗 [项目特征] 1.窗类型:彩板固定窗 2.框材质、外围尺寸:2300*1000mm铝合金 3.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:5厘钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 | 17 |
| 56 | 020406006003 | 彩板单开门 [项目特征] 1.窗类型:彩板固定窗 2.框材质、外围尺寸:2300*1000mm铝合金 3.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:5厘钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 | 18 |
| 57 | 020406006004 | 彩板单开门 [项目特征] 1.窗类型:彩板固定窗 2.框材质、外围尺寸:900*2100铝合金 3.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:8厘钢化玻璃 4.感应式 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 | 12 |
| 58 | 020406006005 | 彩板子母门 [项目特征] 1.窗类型:彩板固定窗 2.框材质、外围尺寸:900*2100铝合金 3.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:8厘钢化玻璃 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 | 1 |
| 59 | 020406006006 | 成品钢制双开门（带门禁系统） [项目特征] 1.感应距离（取决卡片）10-18cm 2-8cm 工作电压 9-16VDC 消耗功率 <3w [工作内容] 1们制作、运输、安装 2.五金安装 |  | 樘 | 1 |
| 60 | 020408000004 | 木夹板窗帘盒 [项目特征] 1.窗帘盒材质、规格、颜色:15mm木夹板板 防火涂料两遍，200mm高 2.窗帘盒面层：12mm纸面石膏板 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 [工程内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 |  | m | 49.38 |
| 61 | 020409003003 | 石材窗台板 [项目特征] 1.材质、规格、颜色:人造石英石，300mm宽、18mm厚，双面加厚圆弧封边 [工程内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.石英石的制作、安装 |  | m2 | 6.77 |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 62 | 020506001004 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两遍 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷面层 |  | m2 | 259.07 |
|  | B.6 | B.6 其 他 工 程 |  |  |  |
| 63 | 020602001001 | 饰面板暖气罩 1.基层15mm厚木工板防火涂料三遍 2.顶部加12mm厚大理石台面 3.铝合金散热百叶 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 2.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 12.78 |
| 64 | 020604001001 | 金属装饰线 [项目特征] 1.基层类型:彩钢板 2.线条材料品种、规格、颜色:R45°铝合金弧形角线 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m | 2217 |
| 65 | 020604001002 | 金属装饰线 [项目特征] 1.基层类型:地面 2.线条材料品种、规格、颜色:50mm铝合金槽铝 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m | 1108 |
| 66 | 020604001003 | 金属装饰线 [项目特征] 1.基层类型:地面 2.线条材料品种、规格、颜色:50mm铝合金角铝 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m | 70 |
| 67 | 020604001004 | 金属装饰线 [项目特征] 1.基层类型:彩钢板 2.线条材料品种、规格、颜色:R90°铝合金转角柱 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m | 208 |
| 68 | 020604001005 | 金属装饰线 [项目特征] 1.基层类型:吊顶 2.线条材料品种、规格、颜色:50mm铝合金T梁 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m | 101 |
| 69 | 020604007001 | 塑料装饰线 [项目特征] 1.基层类型:彩钢板 2.线条材料品种、规格、颜色:PVC弧形底座 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m | 2217 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装修工程 |  | 专业：土建工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |
| 14 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1 |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装修工程 |  | 专业：土建工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装修工程 |  | 专业：土建工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

- 自动化控制

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：自动化控制系统 |  |  | 专业：自动化控制仪表安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 恒温恒湿环境自动化控制 |  |  |  |
| 1 | 030204019001 | 控制开关 [项目特征] 1.名称:空开 2.型号:DZ47 D60/3 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 1 |
| 2 | 030204019002 | 控制开关 [项目特征] 1.名称:空开 2.型号:DZ47 C10/1 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 36 |
| 3 | 030204019003 | 控制开关 [项目特征] 1.名称:空开 2.型号:DZ47 C5/2 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2 |
| 4 | 031001001001 | 温度仪表 [项目特征] 1.名称:温湿度传感器 [工作内容] 1.取源部件制作、安装 2.套管安装 3.挠性管安装 4.本体安装 5.单体校验调整 6.支架制作、安装、刷油 |  | 支 | 22 |
| 5 | 031001001002 | 温度仪表 [项目特征] 1.名称:送风压力温度传感器 2.类型:1）、测量部件：热电式敏感元件2）、工作电压AC 24 V或者DC 13.5----33 V 3、输出信号DC 0----10 V 4、功率消耗：0.5VA 5、测量范围+-50Pa，0-1 kPa 8、测量精度;测量范围2;±3%FS kPa [工作内容] 1.取源部件制作、安装 2.套管安装 3.挠性管安装 4.本体安装 5.单体校验调整 6.支架制作、安装、刷油 |  | 支 | 3 |
| 6 | 031001001003 | 温度仪表 [项目特征] 1.名称:排风压力温度传感器 2.类型:1）、测量部件：热电式敏感元件2）、工作电压AC 24 V或者DC 13.5----33 V3、输出信号DC 0----10 V 4、功率消耗：0.5VA 5、测量范围+-50Pa，0-1 kPa 8、测量精度;测量范围2;±3%FS kPa [工作内容] 1.取源部件制作、安装 2.套管安装 3.挠性管安装 4.本体安装 5.单体校验调整 6.支架制作、安装、刷油 |  | 支 | 3 |
| 7 | 031001002001 | 压力仪表 [项目特征] 1.名称:压差计 2.类型:显示房间压差 [工作内容] 1.取源部件安装 2.压力表弯制作、刷油、安装 3.挠性管安装 4.本体安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装、刷油 |  | 台 | 22 |
| 8 | 031001002002 | 压力仪表 [项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.取源部件安装 2.压力表弯制作、刷油、安装 3.挠性管安装 4.本体安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装、刷油 |  | 台 | 6 |
| 9 | 031004004001 | 顺序控制装置 [项目特征] 1.名称:可编程逻辑控制器 2.类型:ST20 [工作内容] 1.本体安装 2.各类试验 |  | 套 | 3 |
| 10 | 031005002001 | 工业计算机外部设备 [项目特征] 1.名称:工业级触摸屏 2.类型:PPC-7'（不低于7寸） [工作内容] 1.本体安装 2.调试 |  | 台 | 3 |
| 11 | 031005002002 | 工业计算机外部设备 [项目特征] 1.名称:工业级触摸屏 2.类型:PPC-32'(不低于32寸) 可监测实验室核心区温度、湿度、压差，控制照明、紫外消毒灯具、空调机组的启停 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 |  | 台 | 1 |
| 12 | 031005011001 | 可编程逻辑控制装置（PLC） [工作内容] 1.调试 2.回路调试 |  | 套 | 1 |
| 13 | 031008001001 | 盘、箱、柜安装 [项目特征] 1.名称:空调强弱电控制箱 2.类型:1）、箱体材料采用国产优质冷轧钢板，箱体板材厚度不小于1.5mm，落地柜板材厚度不小于2.0mm，箱体表面经过除油、除锈、磷化处理、喷粉烘烤或喷塑处理。2）、箱体为全封闭型，箱门上装防尘垫，装以锁扣。整个箱体的防护等级为IP41。 3.带指示灯 [工作内容] 1.基础槽钢制作、安装、刷油 2.本体安装 3.支架制作、安装、刷油 |  | 台 | 1 |
| 14 | 031008002001 | 盘柜附件、原件制作安装 [项目特征] 1.名称:扩展模块 2.类型:16D0,EMQT16 [工作内容] 1.本体安装 2.制作 3.校接线 4.试验 |  | 个 | 8 |
| 15 | 031008002002 | 盘柜附件、原件制作安装 [项目特征] 1.名称:扩展模块 2.类型:4AI,EMAE04 [工作内容] 1.本体安装 2.制作 3.校接线 4.试验 |  | 个 | 4 |
| 16 | 031008002003 | 盘柜附件、原件制作安装 [项目特征] 1.名称:扩展模块 2.类型:8AI,EMAE08 [工作内容] 1.本体安装 2.制作 3.校接线 4.试验 |  | 个 | 8 |
| 17 | 031008002004 | 盘柜附件、原件制作安装 [项目特征] 1.名称:扩展模块 2.类型:RS485,SBCM01 [工作内容] 1.本体安装 2.制作 3.校接线 4.试验 |  | 个 | 8 |
| 18 | 031008002005 | 盘柜附件、原件制作安装 [项目特征] 1.名称:信号放大模块 2.类型:RS485 [工作内容] 1.本体安装 2.制作 3.校接线 4.试验 |  | 个 | 3 |
| 19 | 031008002006 | 盘柜附件、原件制作安装 [项目特征] 1.名称:转口适配器 2.类型:RS485 [工作内容] 1.本体安装 2.制作 3.校接线 4.试验 |  | 个 | 3 |
| 20 | 031101005001 | 开关电源 [项目特征] 1.规格:PS307 [工作内容] 1.开关电源安装 2.系统调测 |  | 台 | 1 |
| 21 | 031103017001 | 通讯电缆 [项目特征] 1.规格:PI-PPI 2.敷设环境:槽内 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） |  | m | 40 |
| 22 | 031103017002 | 连机电缆 [项目特征] 1.规格:PROFIBUS 2.敷设环境:槽内 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） |  | m | 50 |
| 23 | 031202010001 | 服务器系统软件 [项目特征] 1.名称:组态软件（含编程） 2.功能:程序完成监测实验室核心区温度、湿度、压差，控制照明、紫外消毒灯具、空调机组的启停。 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 套 | 1 |
| 24 | 031204003001 | 控制器 [项目特征] 1.名称:中间继电器 2.型号:JQX-13F [工程内容] 1.安装 |  | 台 | 56 |
|  |  | 智能通风自动化控制 |  |  |  |
| 25 | 031004004002 | 多时段可编程定时控制器 [项目特征] 1.名称:多时段可编程定时控制器 2.类型:1）、液晶显示功能； 2）、12个时间段可编程调节； 3）、带有驱动单元，直接驱动风机； 4）、带有锁定功能，防止误操作； [工作内容] 1.本体安装 2.各类试验 |  | 套 | 8 |
| 26 | 031204003002 | 控制器 [项目特征] 1.名称:变频器2.2KW 2.类别:1）、带有断路保护开关、交流接触器、热继电器等； 2）、程序设定转速根据负载的变化智能调节； [工作内容] 1.本体安装 2.控制箱安装 3.软件安装 4.单体调试 |  | 台 | 1 |
| 27 | 031204003003 | 控制器 [项目特征] 1.名称:变频器4KW 2.类别:1）、带有断路保护开关、交流接触器、热继电器等； 2）、程序设定转速根据负载的变化智能调节； [工作内容] 1.本体安装 2.控制箱安装 3.软件安装 4.单体调试 |  | 台 | 5 |
| 28 | 031204003004 | 控制器 [项目特征] 1.名称:变频器7.5KW 2.类别:1）、带有断路保护开关、交流接触器、热继电器等； 2）、程序设定转速根据负载的变化智能调节； [工作内容] 1.本体安装 2.控制箱安装 3.软件安装 4.单体调试 |  | 台 | 1 |
| 29 | AB001 | 管道静压系统 [项目特征] 1.包括静压传感器等 |  | 套 | 7 |
| 30 | AB002 | 通风柜控制系统 [项目特征] 1.包括控制面板、防腐蚀变风量阀、快速执行器、风速传感器及门高传感器的控制配合联动等 |  | 套 | 7 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：自动化控制系统 |  | 专业：自动化控制仪表安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：自动化控制系统 |  | 专业：自动化控制仪表安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：自动化控制系统 |  | 专业：自动化控制仪表安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 | 1 |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 三 | 增值税销项税额 |  | 项 | 1 |
| 四 | 附加税 |  | 项 | 1 |

整个项目建设要求：

DNA检测室是一种特殊实验室，对室内空气污染控制和操作流程过程中的交叉污染控制有着及其特殊和非常严格的要求。要求按照P2实验室净化要求、达到公安机关二级DNA实验室要求且满足以下内容：

洁 净 度——CLASS 7（核心区）

换气次数——15～25次/h（核心区）  8～10次/h（辅助间）

温    度——21℃～25℃（冬季）    21℃～25℃（夏季）

湿    度——30%～50%RH（冬季）    50%～70%RH（夏季）

压    差——≤-5 Pa（负压间）    ≥ +5 Pa（正压间）

- 第五章  合同范本

渭南市公安局刑科所改造（一期）项目

合 同 书

合同编号：XXXX

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

签订时间：年月日

合同范本

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

甲乙双方根据  年  月  日       政府采购招标项目（项目编号：）采购招标结果及相关招投标文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

第一条  工程项目

一、项目名称：渭南市公安局刑科所改造（一期）项目

二、工程地点：甲方指定地点

三、工程内容：刑科所改造（一期）

四、承包形式：固定总价

第二条  施工依据

一、施工合同；

二、中标通知书；

三、投标文件及其附件；

四、标准、规范及有关技术文件；

五、图纸；

六、工程量清单；

七、工程报价单或预算书；

八、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为施工合同的组成部分。

第三条  工程期限

一、合同工期：    日历日

开工日期：    年  月   日

竣工日期：    年  月   日

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延

（1）在施工中因停电、停水８小时以上；

（2）连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；

（3）停水停电2天以上；

（4）因不可抗力的因素。

三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

第四条  工程价款、结算及付款方式

1、合同总价（大写）：人民币___________________

（小写）：¥_________________元

- 付款方式：整个项目施工完成50%后支付合同总价的40%，整个项目竣工验收合格后支付合同总价的57%，合同总价3%的余款作为质保金,若无质量问题且无索赔争议，质保金在质保期满后一个月内一次性无息支付。

- 合同范围外变更价款调整方式：除本工程设计图纸之外的变更签证，合同总价不予调整。

- 因工程设计发生变化需要变更工程价款按以下条款执行：①合同中已有适用于变更工程的综合单价或价格，按合同已有的综合单价或价格变更合同价款②合同中只有类似于变更工程的综合单价或价格，可以参照类似综合单价或价格变更合同价款③合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价或价格，由乙方或甲方提出综合单价或价格，经双方确认后执行。

第五条  建筑材料、设备的供应和采购

一、工程材料、设备由乙方采购。

二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

第六条  本项目拟派          为项目经理，联系电话：          ，身份证号：            。

第七条  工程质量管理及验收

一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

第八条  安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第九条  质量保修

一、本工程保修期自工程竣工验收合格起算。

二、质保期：工程竣工验收合格之日起1年。

三、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 24 小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

乙方保修联系电话：            ；乙方保修联系人：           。

- 第十条  违约责任

- 一、甲方的违约责任：

- 1、未能按承包合同的约定履行自己应负的责任。除竣工日期得以顺延外，还应赔偿因此发生的实际损失；

- 2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员与机械设备调迁、材料与构件积压的实际损失；

- 3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任；

- 4、超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。

- 二、乙方的违约责任：

- 1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的    向甲方支付

违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金。

- 2、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的

10%-30%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

- 三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程总价款的20%向守约方支付违约金。

第十一条  监督和管理

1.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十二条  纠纷解决办法

因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条  附  则

1、项目（项目编号：）的招标文件、中标通知书、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式五份,甲乙双方各执一份,政府采购监督管理机构一份,政府采购代理机构两份。

3、本合同自签字盖章之日起生效。

采购人(甲方)：供应商(乙方)：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

帐    号：帐    号：

电    话：电    话：

地    址：地    址：

时    间：  年月日    时    间： 年月日

- 第六章  工程建设标准

一、依据设计文件的要求，本次工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

二、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到上述第一条标准外，还应满足设计要求和采购人在招标文件中的有关要求。

三、该工程项目的材料、设备、施工如无上述第一、二条的标准，在材料、设备的订货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经监理和采购人批准后方可实施。

四、该工程项目达到国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

- 第七章  图纸（另册）

- 第八章  投标文件格式

投标文件编制说明：

- 各供应商请详细阅读招标文件，理解招标文件中的每一项要求，按照采购代理机构提供的招标文件格式编制投标文件。

- 投标文件的编制应按照招标文件格式提供的内容，逐一做出明确的响应；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

- 3、全部编制完成，按招标文件规定分别胶装成册。

目  录

A、商务部分

第一部分  投标响应函

第二部分  报价一览表

第三部分  工程量清单报价表

第四部分  法定代表人身份证明书和授权委托书

第五部分  供应商资格声明文件

第六部分  供应商资格证明文件

- 业绩证明文件

第八部分  售后服务

第九部分  投标保证金交纳凭证

第十部分  供应商承诺书

第十一部分  政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

第十二部分  附件

B、技术部分

C、电子文档（供应商所提供的电子投标文件必须能够打开，内容必须与文字投标文件内容一致。）

A、商务部分 正/副本

项目编号：XHLJZC-WN2020-050

政采-渭南市-2020-00247

渭南市公安局刑科所改造（一期）项目

投 标 文 件

（格式）

投标文件内容：     商务部分

供应商名称：               （公     章）

法定代表人或被授权委托人     （签字或盖章）

时      间：       年        月        日

目   录

第一部分  投标响应函                                       （页码）

第二部分  报价一览表                                       （页码）

第三部分  工程量清单报价表                                 （页码）

第四部分  法定代表人身份证明书和授权委托书                 （页码）

第五部分  供应商资格声明文件                               （页码）

第六部分  供应商资格证明文件                               （页码）

第七部分  业绩证明文件                                     （页码）

第八部分  售后服务                                         （页码）

第九部分  投标保证金交纳凭证                               （页码）

第十部分  供应商承诺书                                     （页码）

第十一部分  政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书   （页码）

第十二部分  附件                                           （页码）

- 第一部分  投标响应函

致（采购代理机构）：

1、根据你方的                  招标文件，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的供应商须知前附表、供应商须知、合同条款、工程建设标准、工程量清单和答疑纪要及其它有关文件后，我方愿以（大写）人民币       （小写）¥     元，其中措施项目费     元，（安全及文明施工费    元）的工程总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方保证上述投标报价不低于我单位工程施工的成本价。

3、若我方中标，我方保证工期       日历日，保证工程质量等级达到      。

4、我方本工程项目经理        。

5、若我方中标，我方保证安全文明施工达到文明工地标准。

6、在合同协议书正式签署生效之前，贵方的招标文件、答疑纪要、中标通知书和本投标文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、我方理解贵方不负担我们的任何投标费用，我方不要求贵方对未成交原因作任何解释，也不退回投标文件。

8、我方的投标有效期为从提交投标文件的截止之日起计    日历日。

注：（1）工程总报价应与工程量清单的报价汇总表数字一致。

（2）精确到元.角.分。

供 应 商：                           （公      章）

单位地址：                                    .

法定代表人或被授权委托人：           （签字或盖章）

邮 政 编 码：        电话：         传真：       .

日       期：           年          月         日

- 第二部分  报价一览表

项目名称：渭南市公安局刑科所改造（一期）项目

项目编号：政采-渭南市-2020-00247、XHLJZC-WN2020-050

供 应 商：

报价单位：人民币 元

| 项目名称 | 工程总报价 （元） | 工 期 （日历日） | 质量标准 （合格∕不合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程总报价（大写）： |  |  |  |  |

注：工程总报价包括：人工费、材料费、设备费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金及风险等

供  应  商：                    （公      章）

法定代表人或被授权委托人：      （签字或盖章）

日     期：        年    月    日

商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件 （响应/不响应） | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 120日历日 |  |  |
| 2 | 质量标准 | 合格 |  |  |
| 3 | 付款方式 | 整个项目施工完成50%后支付合同总价的40%，整个项目竣工验收合格后支付合同总价的57%，合同总价3%的余款作为质保金,若无质量问题且无索赔争议，质保金在质保期满后一个月内一次性无息支付。 |  |  |
| 4 | 合同条款 | 第五章 合同范本 |  |  |
| 5 | 质保期 | 整个项目竣工验收合格之日起1年 |  |  |
| 6 | ... |  |  |  |

注：

1.响应说明填写：若优于招标要求的内容具体填写。

2.表格不够用，各供应商可按此表复制。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

- 第三部分  工程量清单报价表

- 报价编制说明

编制依据

1、2009年《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》及其相关文件；

2、招标文件中提供的工程量清单；

3、现场考察情况；

4、当地市场材料信息；

5、本公司类似工程施工定额、企业自身技术、设备等情况；

6、广联达计价软件版本号：5.4200.23.604

二、报价表统一格式

- 投标总价

- 投标报价说明

- 单项工程造价汇总表

- 单位工程造价汇总表

- 分部分项工程量清单计价表

- 措施项目清单计价表

- 其他项目清单计价表

- 规费、税金项目清单计价表

- 工程量清单综合单价分析表

10、主要材料价格表

1、工程总价

项目

投标总价

工程总价（小写）：_______________________________

（大写）：_______________________________

工期：____________________________

供应商：                                 （公      章）

法定代表人或被授权委托人：               （签字或盖章）

编  制  人：                 （造价人员签字或盖专用章）

编 制 时 间：      年    月    日

2.投标报价说明

1、本报价依据本工程招标文件的投标须知、合同文件、工程建设标准、工程量清单和答疑纪要及其它有关文件进行编制；

2、本工程量清单计价表中的工程量是按采购人所发生的工程量清单中的数量计取的。若我方中标,施工中出现的工程量差异同意按招标文件规定的办法进行结算；

3、工程量清单计价表中所填入的单价和合价,为本工程所涉及的全部项目的价格，是按照执行《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）和招标文件要求及市场价格计算（有采购人指定的按指定的按指定价计算）确定的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和招标文件规定,结合我公司实际情况和投标策略计算并列报的；

4、广联达计价软件版本号：5.4200.23.604；

5、本报价中没有填写的项目费用，视为已包括在其他项目之中；

6、本报价的币种为人民币；

7、供应商投标报价需要说明的其它事项。

3、单项工程造价汇总表

| 工程名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程名称 | 造价（元） |
| 1 | 空调部分 |  |
| 2 | 气体灭火系统 |  |
| 3 | 给排水工程 |  |
| 4 | 电气工程 |  |
| 5 | 通风工程 |  |
| 6 | 设备部分 |  |
| 7 | 装修 |  |
| 8 | 自动化控制 |  |
|  | 合 计 |  |
| 总报价(大写)： |  |  |

4、单位工程造价汇总表

工程名称：                           专业：                        第   页共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 造 价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| ... |  |  |
| 合计 |  |  |

5、分部分项工程量清单计价表

工程名称：                          专业                         第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

6、措施项目清单计价表

工程名称：                          专业                       第   页共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

7、其他项目清单计价表

工程名称：                          专业                 第   页共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

8、规费、税金项目清单计价表

工程名称：                          专业                 第   页共   页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |  |  |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 增值税销项税额 | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 附加税 | 项 | 1 |  |  |

9、工程量清单综合单价分析表（投标时可只提供电子版）

工程名称：                              专业                                                    第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 组价依据 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  | 合 计 |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 风 险 | 管理费 | 利 润 |  |

| 10、主要材料价格表 工程名称： 专业 第 页共 页 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称、品牌、规格及型号 | 单位 | 数量 | 单 价(元) | 备注 |

- 第四部分  法定代表人身份证明书和授权委托书

1、法定代表人身份证明书

供应商名称：                           .

单位性质：                             .

地    址：                             .

成立时间：      年    月    日

经营期限：       .

姓名：              性别：      年龄：     职务：        .

系                                             的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件 正反面

供应商：                                    （公章）

年     月     日

2、法定代表人授权委托书

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权委托人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：被授权委托人姓名：          性别：    年龄：        .

职    务：             身份证号码：                 .

通讯地址：                                          .

邮政编码：                                          .

电    话：                     传真：               .

法定代表人/被授权委托人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 正反面 | 被授权委托人身份证复印件 正反面 |
| --- | --- |

供应商名称：                              （公      章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

被授权委托人：                            （签      字）

授权日期：      年     月    日

（注：本授权有效期为自授权之日起至投标有效期结束之日止）

- 第五部分  供应商资格声明文件

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 近三年内在经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |  |  |  |
| 是否被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 固定资产 | 万元 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 净资产 | 万元 | 职工总数 | 人 |  |
| 财务状况 | 年份 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
|  | 2017年 |  |  |  |  |
|  | 2018年 |  |  |  |  |
|  | 2019年 |  |  |  |  |
| 其他补充说明 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供  应  商：                （公      章）

法定代表人：                （签字或盖章）

电话号码：                              .

传    真：                              .

日    期：          年       月

- 第六部分  供应商资格证明文件

供应商资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

- 2、本项目的特定资格要求：

（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关工程及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

（2）建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

（3）有效的施工企业安全生产许可证；

（4）项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书，有效的安全生产考核合格证书（建安B证），提供无在建项目承诺；

- （5）提供经审计的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（原件或加盖公章的复印件）

- （6）提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（原件或加盖公章的复印件）注：依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商提供相关部门出具的证明文件；

- （7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

- （8）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（9）供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料。

- 第七部分  业绩证明文件

供应商名称：                      采购项目编号：                    .

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目） | 完成日期 | 质量 | 金额 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |

注：

1.若表格不够用，各供应商可按此表自行复制；

2.提供2017年1月1日以来供应商类似项目的业绩合同，附业绩合同复印件，开标现场携带原件以备查验。（以合同签订日期为准）

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：     年    月    日

- 第八部分  售后服务

完全承诺招标文件和合同条款的要求，并针对本项目实际需求提供实质性承诺（包括但不限于设备维护保养、人员培训方案、响应时间、排障时限等）及保修服务方案。

- 第九部分  投标保证金交纳凭证

鉴于               （供应商）于    年    月   日参加            的公开招标。供应商在此承担向采购代理机构交纳金额          元的责任。

保证金在投标有效期内保持有效。

保证金证明（供应商交纳凭证复印件）

供应商：                              （公      章）

法定代表人或被授权委托人：             （签字或盖章）

日期：      年   月   日

- 第十部分  供应商承诺书

致：   （采购代理机构）

作为参加贵单位组织的                       的投标供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有资质证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、我方已阅读《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知-财库[2016]125号》文件，并领会了文件的精神。因违反文件规定所产生的后果由我方自行承担。

供  应  商：                      （公      章）

法定代表人或被授权委托人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

- 第十一部分  《政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构的招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：                              （公      章）

法定代表人或被授权委托人：            （签字或盖章）

地    址：                                   .

邮    编：                                   .

电    话：                                   .

年    月    日

- 第十二部分  附件

- 一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：非小微企业可不填写此表。

供  应  商：                    （公      章）

法定代表人或被授权委托人：      （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

- 二、监狱企业提供相关证明材料

注：非监狱企业可不填写。

- 三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：非残疾人福利性单位可不填写此表。

B、技术部分 正/副本

项目编号：XHLJZC-WN2020-050

政采-渭南市-2020-00247

渭南市公安局刑科所改造（一期）项目

投标文件

（格式）

投标文件内容：      技术部分

投标单位：                         （公      章）

法定代表人或被授权委托人：         （签字或盖章）

日    期：        年      月      日

技 术 标

第一部分  施工方案                                      （页码）

第二部分  项目经理部组成及劳动力投入                    （页码）

第三部分  施工机械设备及配备情况                        （页码）

第四部分  所投设备相关资料：设备附有详细的设备技术资料（包括但不限于设备来源渠道、原厂印刷的说明书、用户手册、质量证明文件等）（页码）

第五部分  确保工程质量的技术组织措施                    （页码）

第六部分  确保安全生产的技术组织措施                    （页码）

第七部分  确保文明施工及环境保护的技术组织措施          （页码）

第八部分  确保工期的技术组织措施                        （页码）

第九部分  施工进度表或施工网络图                        （页码）

第十部分  施工现场平面布置图                            （页码）

- C、电子文档

必须提供电子文档（供应商所提供的电子投标文件必须能够打开，内容必须与文字投标文件内容一致。）

- 第九章  投标保证金退还申请表

| - 申请退款单位名称 | - （加盖公章） |
| --- | --- |
| - 项目名称 |  |
| - 项目编号 |  |
| - 开标日期 |  |
| - 保证金交纳金额 |  |
| - 应退保证金金额 | - 大写： |
|  | - 小写： |
| - 收款单位名称 |  |
| - 收款单位开户银行 |  |
| - 收款单位账号 |  |
| - 收款单位联系人及 - 联系方式 |  |
| - 采购代理机构审核 |  |
| - 注： - 1.本表仅用于供应商退还保证金时使用。 - 2.请供应商在递交投标文件的同时向代理机构工作人员单独递交本表，以便尽快退还供应商的保证金。 |  |